## EstructuraTAG_PI
ITCO:SCADA:CERR500:ATRAF01:I1 | General Bahia | Medidas Análogas | ITCO:AF:CERR500:ATRAF01:I1_PROM
ITCO:SCADA:CERR500:INT_5A230:PRES_GAS_SF6 | Detallada Equipo | Interruptor
ITCO:SCADA:CERR500:SEC_5L221:TIEM_APER | Detallada Equipo | Seccionador
ITCO:SCADA:CERR500:CAPT_5L229:TIEM_CIER | Detallada Equipo | Cuchilla de Puesta a Tierra
ITCO:SCADA:CERR500:PT_5TU22:SEN_FP | Detallada Equipo | PT Transformador de Potencial
ITCO:SCADA:CERR500:CT_5TC22:SEN_FP | Detallada Equipo | CT Transformador de Corriente
ITCO:SCADA:CERR000:125BAT1:U1 | Detallada Equipo | Servicios Auxiliares
NIVEL DE TENSIÓN REAL | NIVEL DE TENSION ESTANDAR PI
500 | 500
230 | 230
220 | 220
115 | 115
110 | 110
66 | 066
34.5 | 034
13.8 | 013
13.2 | 013
4.16 | 004
CTM:PDC:CARP500:L-5001:PMUP/PMUR:U1.Mag
CTM:PDC:CARP500:L-5001:PMUP/PMUR:U1.Angle
CTM:PDC:CARP500:L-5001:PMUP/PMUR:U1.Imag
CTM:PDC:CARP500:L-5001:PMUP/PMUR:U1.Real

## Senales_Analogas_Estado_SCADA
SEÑALES |  |  |  |  | HOMOLOGACIÓN |  |  |  |  | APROBACIÓN |  |  | COMENTARIO
CATEGORIA1 | CATEGORÍA | SEÑAL | Tipo | UNIDAD MEDIDA | PI | .Q | .State | .Value | .Estimated | ITCO | REP | TRAN
| Sistema Potencia | Voltaje 1 Neutro | analog | kV | U1N | x |  | x |  |  |  |  | Tensiones entre fase A y Neutro
| Sistema Potencia | Voltaje 2 Neutro | analog | kV | U2N | x |  | x |  |  |  |  | Tensiones entre fase B y Neutro
| Sistema Potencia | Voltaje 3 Neutro | analog | kV | U3N | x |  | x |  |  |  |  | Tensiones entre fase C y Neutro
| Sistema Potencia | Voltaje 1 | analog | kV | U1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Tensiones entre fases
| Sistema Potencia | Voltaje 2 | analog | kV | U2 | x |  | x | x | OK | OK | OK | Tensiones entre fases
| Sistema Potencia | Voltaje 3 | analog | kV | U3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Tensiones entre fases
| Sistema Potencia | Corriente 1 | analog | A | I1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Corrientes entre fases
| Sistema Potencia | Corriente 2 | analog | A | I2 | x |  | x | x | OK | OK | OK | Corrientes entre fases
| Sistema Potencia | Corriente 3 | analog | A | I3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Corrientes entre fases
| Sistema Potencia | Potencia Activa | analog | MW | P | x |  | x | x | OK | OK | OK | Potecia ActivaTrifasica
| Sistema Potencia | Potencia Reactiva | analog | MVar | Q | x |  | x | x | OK | OK | OK | Potecia Reactiva Trifasica
| Sistema Potencia | Potencia Aparente | analog | MVA | S | x |  | x |  | OK | OK | OK | Potecia AparenteTrifasica
| Sistema Potencia | Frecuencia | analog | Hz | FREQ | x |  | x |  | OK | OK | OK | Frecuencia
| Sistema Potencia | Factor Potencia | analog | Adimensional | FP | x |  | x |  | OK | OK | OK | Factor de Potecia
| Equipo Inductivo | Voltaje Desbalance | analog | kV | UDESB | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP
| Equipo Inductivo | Corriente Desbalance 1 | analog | mA | IDESB1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP
| Equipo Inductivo | Corriente Desbalance 2 | analog | mA | IDESB2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP
| Equipo Inductivo | Corriente Desbalance 3 | analog | mA | IDESB3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP
| Equipo Inductivo | Corriente Neutro | analog | mA | INEUTRO | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP
| Equipo Inductivo | Posición TAP | analog | Número Entero | TAP | x |  | x | x | OK | OK | OK | Transformador Trifásico
| Equipo Inductivo | Posición TAP 1 | analog | Número Entero | TAP1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo | Posición TAP 2 | analog | Número Entero | TAP2 | x |  | x | x | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo | Posición TAP 3 | analog | Número Entero | TAP3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo | Tap Transformador | analog | Número Entero | TAP4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo | Temperatura Devanado | analog | °C | TDEV | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores Trifasicos
| Equipo Inductivo | Temperatura Devanado Fase A | analog | °C | TDEV1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores /Reactores
| Equipo Inductivo | Temperatura Devanado Fase B | analog | °C | TDEV2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores /Reactores
| Equipo Inductivo | Temperatura Devanado Fase C | analog | °C | TDEV3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores /Reactores
| Equipo Inductivo | Temperatura Devanado Fase Reserva | analog | °C | TDEV4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores /Reactores
| Equipo Inductivo | Temperatura Aceite | analog | °C | TACE | x |  | x |  | OK | OK | OK | Transformadores/ reactores Trifasicos
| Equipo Inductivo | Temperatura Aceite 1 | analog | °C | TACE1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo | Temperatura Aceite 2 | analog | °C | TACE2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo | Temperatura Aceite 3 | analog | °C | TACE3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo | Temperatura Aceite 4 | analog | °C | TACE4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo | Temperatura Devanado HOTSPOT | analog | °C | TDEV_HOTSPOT | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores Trifasicos (REP)
| Equipo Inductivo | Temperatura Devanado HOTSPOT Fase A | analog | °C | TDEV_HOTSPOT1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores /Reactores (REP)
| Equipo Inductivo | Temperatura Devanado HOTSPOT Fase B | analog | °C | TDEV_HOTSPOT2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores /Reactores (REP)
| Equipo Inductivo | Temperatura Devanado HOTSPOT Fase C | analog | °C | TDEV_HOTSPOT3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores /Reactores (REP)
| Equipo Inductivo | Temperatura Devanado HOTSPOT Fase Reserva | analog | °C | TDEV_HOTSPOT4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores /Reactores (REP)
| Equipo Inductivo | Temperatura aceite inferior | analog | °C | TACE_INF | x |  | x |  | OK | OK | OK | Medida disponible en REP (REP)
| Equipo Inductivo | Temperatura burbujas | analog | °C | TACE_BURB | x |  | x |  | OK | OK | OK | Medida disponible en REP (REP)
| Equipo Inductivo | Temperatura margen burbujas | analog | °C | TACE_MARG_BURB | x |  | x |  | OK | OK | OK | Medida disponible en REP (REP)
| Equipo Inductivo | Factor de carga | analog | Adimensional | FCARGA | x |  | x |  | OK | OK | OK | Medida disponible en REP (REP)
| Equipo Inductivo | Humedad del aire | analog | ppm | HUM_AIRE | x |  | x |  | OK | OK | OK | Medida disponible en REP (REP)
| Equipo Inductivo | Humedad del aceite | analog | ppm | HUM_ACE | x |  | x |  | OK | OK | OK | Medida disponible en REP (REP)
| Equipo Inductivo | Humedad del papel superior | analog | ppm | HUM_SUP_PAPEL | x |  | x |  | OK | OK | OK | Medida disponible en REP (REP)
| Equipo Inductivo | Humedad del papel HOTSPOT | analog | ppm | HUM_HOTSPOT_PAPEL | x |  | x |  | OK | OK | OK | Medida disponible en REP (REP)
| Equipo Inductivo | Humedad del papel inferior | analog | ppm | HUM_INF_PAPEL | x |  | x |  | OK | OK | OK | Medida disponible en REP (REP)
| Equipo Inductivo | Horas de operación del transformador | analog | hr | HR_OPER | x |  | x |  | OK | OK | OK | Medida disponible en REP (REP)
| Equipo Inductivo | Tasa de envejecimiento del transformador | analog | Adimensional | RATE_AGE | x |  | x |  | OK | OK | OK | Medida disponible en REP (REP)
| Equipo Inductivo | Vida residual del transformador | analog | Adimensional | VID_RESID | x |  | x |  | OK | OK | OK | Medida disponible en REP (REP)
| Equipo Inductivo | Número de sensores del TMS | analog | Adimensional | TMS_NUM_SENS | x |  | x |  | OK | OK | OK | TMS (TRANSFORMER MONITOR SYSTEM), concentra señales de bujes y trafos, tiene formulas y calcula las variables (REP)
| Equipo Inductivo- Bujes | Corriente Fuga 1 | analog | mA | BUJ_IFUGA1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP ni TCA
| Equipo Inductivo- Bujes | Corriente Fuga 2 | analog | mA | BUJ_IFUGA2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP ni TCA
| Equipo Inductivo- Bujes | Corriente Fuga 3 | analog | mA | BUJ_IFUGA3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP ni TCA
| Equipo Inductivo- Bujes | Capacitancia Día 1 | analog | pF | BUJ_CAP1_DIA | x |  | x |  | OK | OK | OK | CapacitanciaDiaria mas reciente de Tap 1
| Equipo Inductivo- Bujes | Capacitancia Día 2 | analog | pF | BUJ_CAP2_DIA | x |  | x |  | OK | OK |  | CapacitanciaDiaria mas reciente de Tap 2
| Equipo Inductivo- Bujes | Capacitancia Día 3 | analog | pF | BUJ_CAP3_DIA | x |  | x |  | OK | OK | OK | CapacitanciaDiaria mas reciente de Tap 3
| Equipo Inductivo- Bujes | Capacitancia Semana 1 | analog | pF | BUJ_CAP1_SEM | x |  | x |  | OK | OK | OK | CapacitanciaSemana mas reciente de Tap 1
| Equipo Inductivo- Bujes | Capacitancia Semana 2 | analog | pF | BUJ_CAP2_SEM | x |  | x |  | OK | OK |  | CapacitanciaSemana mas reciente de Tap 2
| Equipo Inductivo- Bujes | Capacitancia Semana 3 | analog | pF | BUJ_CAP3_SEM | x |  | x |  | OK | OK | OK | CapacitanciaSemana mas reciente de Tap 3
| Equipo Inductivo- Bujes | Capacitancia Mes 1 | analog | pF | BUJ_CAP1_MES | x |  | x |  | OK | OK | OK | CapacitanciaMes mas reciente de Tap 1
| Equipo Inductivo- Bujes | Capacitancia Mes 2 | analog | pF | BUJ_CAP2_MES | x |  | x |  | OK | OK |  | CapacitanciaMes mas reciente de Tap 2
| Equipo Inductivo- Bujes | Capacitancia Mes 3 | analog | pF | BUJ_CAP3_MES | x |  | x |  | OK | OK | OK | CapacitanciaMes mas reciente de Tap 3
| Equipo Inductivo- Bujes | Factor Potencia Día 1 | analog | Adimensional | BUJ_FP1_DIA | x |  | x |  | OK | OK | OK | Factor de Potencia Diaria mas reciente de Tap 1
| Equipo Inductivo- Bujes | Factor Potencia Día 2 | analog | Adimensional | BUJ_FP2_DIA | x |  | x |  | OK | OK |  | Factor de Potencia Diaria mas reciente de Tap 2
| Equipo Inductivo- Bujes | Factor Potencia Día 3 | analog | Adimensional | BUJ_FP3_DIA | x |  | x |  | OK | OK | OK | Factor de Potencia Diaria mas reciente de Tap 3
| Equipo Inductivo- Bujes | Factor Potencia Semana 1 | analog | Adimensional | BUJ_FP1_SEM | x |  | x |  | OK | OK | OK | Factor de Potencia Semana mas reciente de Tap 1
| Equipo Inductivo- Bujes | Factor Potencia Semana 2 | analog | Adimensional | BUJ_FP2_SEM | x |  | x |  | OK | OK |  | Factor de Potencia Semana mas reciente de Tap 2
| Equipo Inductivo- Bujes | Factor Potencia Semana 3 | analog | Adimensional | BUJ_FP3_SEM | x |  | x |  | OK | OK | OK | Factor de Potencia Semana mas reciente de Tap 3
| Equipo Inductivo- Bujes | Factor Potencia Mes 1 | analog | Adimensional | BUJ_FP1_MES | x |  | x |  | OK | OK | OK | Factor de Potencia Mes mas reciente de Tap 1
| Equipo Inductivo- Bujes | Factor Potencia Mes 2 | analog | Adimensional | BUJ_FP2_MES | x |  | x |  | OK | OK |  | Factor de Potencia Mes mas reciente de Tap 2
| Equipo Inductivo- Bujes | Factor Potencia Mes 3 | analog | Adimensional | BUJ_FP3_MES | x |  | x |  | OK | OK | OK | Factor de Potencia Mes mas reciente de Tap 3
| Equipo Inductivo- Bujes | Ángulo 1 | analog | ° | BUJ_ANG1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Ángulo de fase medido de Tap 1 más reciente
| Equipo Inductivo- Bujes | Ángulo 2 | analog | ° | BUJ_ANG2 | x |  | x |  | OK | OK |  | Ángulo de fase medido de Tap 2 más reciente
| Equipo Inductivo- Bujes | Ángulo 3 | analog | ° | BUJ_ANG3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Ángulo de fase medido de Tap 3 más reciente
| Equipo Inductivo- Bujes | Dominio Factor Potencia | analog | Adimensional | BUJ_DOM_FP | x |  | x |  | OK | OK | OK | AT_DOM_PF - Dominio PF ATR1 (Factor de potencia)
| Equipo Inductivo- Bujes | Dominio Capacitancia | analog | Adimensional | BUJ_DOM_CAP | x |  | x |  | OK | OK | OK | Dominio Capacitancia (Capacitancia)
| Equipo Inductivo- Bujes | Codigo de Alarma del equipo de monitoreo de buje | analog | Número Entero | BUJ_COD_ALARM | x |  | x |  | OK | OK | OK | Estado Sistema Experto de Monitoreo IDD
| Equipo Inductivo- Bujes | Variación de la capacitancia de bujes Fase A | analog | Adimensional | BUJ_VAR_CAP1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Relación de cambio/Variación de la capacitancia de bujes (REP)
| Equipo Inductivo- Bujes | Variación de la capacitancia de bujes Fase B | analog | Adimensional | BUJ_VAR_CAP2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Relación de cambio/Variación de la capacitancia de bujes (REP)
| Equipo Inductivo- Bujes | Variación de la capacitancia de bujes Fase C | analog | Adimensional | BUJ_VAR_CAP3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Relación de cambio/Variación de la capacitancia de bujes (REP)
| Equipo Inductivo- Bujes | Variación de la capacitancia de bujes Fase reserva | analog | Adimensional | BUJ_VAR_CAP4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Relación de cambio/Variación de la capacitancia de bujes (REP)
| Equipo Inductivo- Bujes | Tangente delta o factor de potencia de los bujes Fase A | analog | Adimensional | BUJ_FP1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Tangente delta o factor de potencia de los bujes (REP)
| Equipo Inductivo- Bujes | Tangente delta o factor de potencia de los bujes Fase B | analog | Adimensional | BUJ_FP2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Tangente delta o factor de potencia de los bujes (REP)
| Equipo Inductivo- Bujes | Tangente delta o factor de potencia de los bujes Fase C | analog | Adimensional | BUJ_FP3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Tangente delta o factor de potencia de los bujes (REP)
| Equipo Inductivo- Bujes | Tangente delta o factor de potencia de los bujes Fase reserva | analog | Adimensional | BUJ_FP4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Tangente delta o factor de potencia de los bujes (REP)
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Falla Deshumidificador trifásico | status | Señal Digital | DESH_CUB_FLL | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores Trifasicos y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Regeneramiento Deshumidificador trifásico | status | Señal Digital | DESH_CUB_REG | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores Trifasicos y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Temperatura del aire entrada trifásico | analog | °C | DESH_CUB_TEM | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores Trifasicos y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Humedad Relativa (%) trifásico | analog | % | DESH_CUB_HUM | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores Trifasicos y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Falla Deshumidificador trifásico | status | Señal Digital | DESH_OLTC_FLL | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores Trifasicos
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Regeneramiento Deshumidificador trifásico | status | Señal Digital | DESH_OLTC_REG | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores Trifasicos
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Temperatura del aire entrada trifásico | analog | °C | DESH_OLTC_TEM | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores Trifasicos
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Humedad Relativa (%) trifásico | analog | % | DESH_OLTC_HUM | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores Trifasicos
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Falla Deshumidificador Fase A | status | Señal Digital | DESH_CUB_FLL1 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Regeneramiento Deshumidificador Fase A | status | Señal Digital | DESH_CUB_REG1 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Temperatura del aire entrada Fase A | analog | °C | DESH_CUB_TEM1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Humedad Relativa (%) Fase A | analog | % | DESH_CUB_HUM1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Falla Deshumidificador Fase A | status | Señal Digital | DESH_OLTC_FLL1 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Regeneramiento Deshumidificador Fase A | status | Señal Digital | DESH_OLTC_REG1 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Temperatura del aire entrada Fase A | analog | °C | DESH_OLTC_TEM1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Humedad Relativa (%) Fase A | analog | % | DESH_OLTC_HUM1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Falla Deshumidificador Fase B | status | Señal Digital | DESH_CUB_FLL2 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Regeneramiento Deshumidificador Fase B | status | Señal Digital | DESH_CUB_REG2 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Temperatura del aire entrada Fase B | analog | °C | DESH_CUB_TEM2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Humedad Relativa (%) Fase B | analog | % | DESH_CUB_HUM2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Falla Deshumidificador Fase B | status | Señal Digital | DESH_OLTC_FLL2 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Regeneramiento Deshumidificador Fase B | status | Señal Digital | DESH_OLTC_REG2 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Temperatura del aire entrada Fase B | analog | °C | DESH_OLTC_TEM2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Humedad Relativa (%) Fase B | analog | % | DESH_OLTC_HUM2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Falla Deshumidificador1 Fase C | status | Señal Digital | DESH_CUB_FLL3 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Regeneramiento Deshumidificador Fase C | status | Señal Digital | DESH_CUB_REG3 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Temperatura del aire entrada Fase C | analog | °C | DESH_CUB_TEM3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Humedad Relativa (%) Fase C | analog | % | DESH_CUB_HUM3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Falla Deshumidificador Fase C | status | Señal Digital | DESH_OLTC_FLL3 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Regeneramiento Deshumidificador Fase C | status | Señal Digital | DESH_OLTC_REG3 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Temperatura del aire entrada Fase C | analog | °C | DESH_OLTC_TEM3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Humedad Relativa (%) Fase C | analog | % | DESH_OLTC_HUM3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Falla Deshumidificador1 Fase reserva | status | Señal Digital | DESH_CUB_FLL4 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Regeneramiento Deshumidificador Fase reserva | status | Señal Digital | DESH_CUB_REG4 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Temperatura del aire entrada Fase reserva | analog | °C | DESH_CUB_TEM4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador cuba | Humedad Relativa (%) Fase reserva | analog | % | DESH_CUB_HUM4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores y reactores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Falla Deshumidificador Fase reserva | status | Señal Digital | DESH_OLTC_FLL4 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Regeneramiento Deshumidificador Fase reserva | status | Señal Digital | DESH_OLTC_REG4 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Temperatura del aire entrada Fase reserva | analog | °C | DESH_OLTC_TEM4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Deshumidificador OLTC | Humedad Relativa (%) Fase reserva | analog | % | DESH_OLTC_HUM4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo -Etapas de Refrigeración | Arranque de refrigeración Etapa 1 | status | Señal Digital | REFR_E1 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en transformadores trifásicos
| Equipo Inductivo -Etapas de Refrigeración | Arranque de refrigeración Etapa 2 | status | Señal Digital | REFR_E2 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en transformadores trifásicos
| Equipo Inductivo -Etapas de Refrigeración | Arranque de refrigeración Etapa 1 Fase A | status | Señal Digital | REFR_E1_1 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo -Etapas de Refrigeración | Arranque de refrigeración Etapa 2 Fase A | status | Señal Digital | REFR_E2_1 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo -Etapas de Refrigeración | Arranque de refrigeración Etapa 1 Fase B | status | Señal Digital | REFR_E1_2 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo -Etapas de Refrigeración | Arranque de refrigeración Etapa 2 Fase B | status | Señal Digital | REFR_E2_2 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo -Etapas de Refrigeración | Arranque de refrigeración Etapa 1 Fase C | status | Señal Digital | REFR_E1_3 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo -Etapas de Refrigeración | Arranque de refrigeración Etapa 2 Fase C | status | Señal Digital | REFR_E2_3 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo -Etapas de Refrigeración | Arranque de refrigeración Etapa 1 Fase reserva | status | Señal Digital | REFR_E1_4 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo -Etapas de Refrigeración | Arranque de refrigeración Etapa 2 Fase reserva | status | Señal Digital | REFR_E2_4 | x | x |  |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido H2O (Humedad) | analog | ppm | GAS_H2O | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CH4 (Metano) | analog | ppm | GAS_CH4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H6 (Etano) | analog | ppm | GAS_C2H6 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H4 (Etileno) | analog | ppm | GAS_C2H4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H2 (Acetileno) | analog | ppm | GAS_C2H2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido O2 (Oxigeno) | analog | ppm | GAS_O2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido N2 (Nitrogeno) | analog | ppm | GAS_N2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CO2 (Dioxido carbono) | analog | ppm | GAS_CO2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CO (Monoxido carbono) | analog | ppm | GAS_CO | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido H2 (Hidrogeno) | analog | ppm | GAS_H2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido H2O Fase A (Humedad) | analog | ppm | GAS_H2O_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido H2O Fase B | analog | ppm | GAS_H2O_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido H2O Fase C | analog | ppm | GAS_H2O_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido H2O Fase reserva | analog | ppm | GAS_H2O_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CH4 Fase A (Metano) | analog | ppm | GAS_CH4_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CH4 Fase B | analog | ppm | GAS_CH4_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CH4 Fase C | analog | ppm | GAS_CH4_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CH4 Fase reserva | analog | ppm | GAS_CH4_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H6 Fase A (Etano) | analog | ppm | GAS_C2H6_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H6 Fase B | analog | ppm | GAS_C2H6_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H6 Fase C | analog | ppm | GAS_C2H6_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H6 Fase reserva | analog | ppm | GAS_C2H6_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H4 Fase A (Etileno) | analog | ppm | GAS_C2H4_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H4 Fase B | analog | ppm | GAS_C2H4_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H4 Fase C | analog | ppm | GAS_C2H4_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H4 Fase reserva | analog | ppm | GAS_C2H4_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H2 Fase A (Acetileno) | analog | ppm | GAS_C2H2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H2 Fase B | analog | ppm | GAS_C2H2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H2 Fase C | analog | ppm | GAS_C2H2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido C2H2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_C2H2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido O2 Fase A (Oxigeno) | analog | ppm | GAS_O2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido O2 Fase B | analog | ppm | GAS_O2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido O2 Fase C | analog | ppm | GAS_O2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido O2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_O2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido N2 Fase A (Nitrogeno) | analog | ppm | GAS_N2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido N2 Fase B | analog | ppm | GAS_N2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido N2 Fase C | analog | ppm | GAS_N2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido N2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_N2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CO2 Fase A (Dioxido carbono) | analog | ppm | GAS_CO2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CO2 Fase B | analog | ppm | GAS_CO2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CO2 Fase C | analog | ppm | GAS_CO2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CO2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_CO2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CO Fase A (Monoxido carbono) | analog | ppm | GAS_CO_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CO Fase B | analog | ppm | GAS_CO_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CO Fase C | analog | ppm | GAS_CO_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido CO Fase reserva | analog | ppm | GAS_CO_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido H2 Fase A (Hidrogeno) | analog | ppm | GAS_H2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido H2 Fase B | analog | ppm | GAS_H2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido H2 Fase C | analog | ppm | GAS_H2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Contenido H2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_H2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Temperatura del aceite - Sensor de gases | analog | °C | GAS_TACE | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Temperatura del aceite Fase A- Sensor de gases | analog | °C | GAS_TACE1 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Temperatura del aceite Fase B- Sensor de gases | analog | °C | GAS_TACE2 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Temperatura del aceite Fase C- Sensor de gases | analog | °C | GAS_TACE3 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Temperatura del aceite Fase reserva- Sensor de gases | analog | °C | GAS_TACE4 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Temperatura del devanado - Sensor de gases | analog | °C | GAS_TDEV | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Temperatura del devanado Fase A- Sensor de gases | analog | °C | GAS_TDEV1 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Temperatura del devanado Fase B- Sensor de gases | analog | °C | GAS_TDEV2 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Temperatura del devanado Fase C- Sensor de gases | analog | °C | GAS_TDEV3 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Temperatura del devanado Fase reserva- Sensor de gases | analog | °C | GAS_TDEV4 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Saturación realtiva (humedad) Fase A | analog | % | GAS_RS_1 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Saturación realtiva (humedad) Fase B | analog | % | GAS_RS_2 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Saturación realtiva (humedad) Fase C | analog | % | GAS_RS_3 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Saturación realtiva (humedad) reserva | analog | % | GAS_RS_4 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Sensor gases | Saturación realtiva (humedad) | analog | % | GAS_RS | x |  | x
Documentos medida SAP | Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2O (Humedad) | analog | ppm | GAS_CUBA_H2O | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CH4 (Metano) | analog | ppm | GAS_CUBA_CH4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H6 (Etano) | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H6 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H4 (Etileno) | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H2 (Acetileno) | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido O2 (Oxigeno) | analog | ppm | GAS_CUBA_O2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido N2 (Nitrogeno) | analog | ppm | GAS_CUBA_N2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO2 (Dioxido carbono) | analog | ppm | GAS_CUBA_CO2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO (Monoxido carbono) | analog | ppm | GAS_CUBA_CO | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2 (Hidrogeno) | analog | ppm | GAS_CUBA_H2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2O Fase A (Humedad) | analog | ppm | GAS_CUBA_H2O_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2O Fase B | analog | ppm | GAS_CUBA_H2O_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2O Fase C | analog | ppm | GAS_CUBA_H2O_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2O Fase reserva | analog | ppm | GAS_CUBA_H2O_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CH4 Fase A (Metano) | analog | ppm | GAS_CUBA_CH4_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CH4 Fase B | analog | ppm | GAS_CUBA_CH4_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CH4 Fase C | analog | ppm | GAS_CUBA_CH4_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CH4 Fase reserva | analog | ppm | GAS_CUBA_CH4_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H6 Fase A (Etano) | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H6_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H6 Fase B | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H6_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H6 Fase C | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H6_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H6 Fase reserva | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H6_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H4 Fase A (Etileno) | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H4_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H4 Fase B | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H4_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H4 Fase C | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H4_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H4 Fase reserva | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H4_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H2 Fase A (Acetileno) | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H2 Fase B | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H2 Fase C | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_CUBA_C2H2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido O2 Fase A (Oxigeno) | analog | ppm | GAS_CUBA_O2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido O2 Fase B | analog | ppm | GAS_CUBA_O2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido O2 Fase C | analog | ppm | GAS_CUBA_O2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido O2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_CUBA_O2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido N2 Fase A (Nitrogeno) | analog | ppm | GAS_CUBA_N2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido N2 Fase B | analog | ppm | GAS_CUBA_N2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido N2 Fase C | analog | ppm | GAS_CUBA_N2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido N2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_CUBA_N2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO2 Fase A (Dioxido carbono) | analog | ppm | GAS_CUBA_CO2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO2 Fase B | analog | ppm | GAS_CUBA_CO2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO2 Fase C | analog | ppm | GAS_CUBA_CO2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_CUBA_CO2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO Fase A (Monoxido carbono) | analog | ppm | GAS_CUBA_CO_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO Fase B | analog | ppm | GAS_CUBA_CO_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO Fase C | analog | ppm | GAS_CUBA_CO_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO Fase reserva | analog | ppm | GAS_CUBA_CO_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2 Fase A (Hidrogeno) | analog | ppm | GAS_CUBA_H2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2 Fase B | analog | ppm | GAS_CUBA_H2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2 Fase C | analog | ppm | GAS_CUBA_H2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_CUBA_H2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Saturación realtiva (humedad) Fase A | analog | % | GAS_CUBA_RS_1 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Saturación realtiva (humedad) Fase B | analog | % | GAS_CUBA_RS_2 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Saturación realtiva (humedad) Fase C | analog | % | GAS_CUBA_RS_3 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Saturación realtiva (humedad) reserva | analog | % | GAS_CUBA_RS_4 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Saturación realtiva (humedad) | analog | % | GAS_CUBA_RS | x |  | x
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2O (Humedad) | analog | ppm | GAS_OLTC_H2O | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CH4 (Metano) | analog | ppm | GAS_OLTC_CH4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H6 (Etano) | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H6 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H4 (Etileno) | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H2 (Acetileno) | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido O2 (Oxigeno) | analog | ppm | GAS_OLTC_O2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido N2 (Nitrogeno) | analog | ppm | GAS_OLTC_N2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO2 (Dioxido carbono) | analog | ppm | GAS_OLTC_CO2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO (Monoxido carbono) | analog | ppm | GAS_OLTC_CO | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2 (Hidrogeno) | analog | ppm | GAS_OLTC_H2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Transformadores / Reactores trifásicos
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2O Fase A (Humedad) | analog | ppm | GAS_OLTC_H2O_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2O Fase B | analog | ppm | GAS_OLTC_H2O_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2O Fase C | analog | ppm | GAS_OLTC_H2O_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2O Fase reserva | analog | ppm | GAS_OLTC_H2O_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CH4 Fase A (Metano) | analog | ppm | GAS_OLTC_CH4_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CH4 Fase B | analog | ppm | GAS_OLTC_CH4_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CH4 Fase C | analog | ppm | GAS_OLTC_CH4_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CH4 Fase reserva | analog | ppm | GAS_OLTC_CH4_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H6 Fase A (Etano) | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H6_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H6 Fase B | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H6_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H6 Fase C | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H6_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H6 Fase reserva | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H6_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H4 Fase A (Etileno) | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H4_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H4 Fase B | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H4_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H4 Fase C | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H4_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H4 Fase reserva | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H4_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H2 Fase A (Acetileno) | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H2 Fase B | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H2 Fase C | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido C2H2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_OLTC_C2H2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido O2 Fase A (Oxigeno) | analog | ppm | GAS_OLTC_O2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido O2 Fase B | analog | ppm | GAS_OLTC_O2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido O2 Fase C | analog | ppm | GAS_OLTC_O2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido O2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_OLTC_O2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido N2 Fase A (Nitrogeno) | analog | ppm | GAS_OLTC_N2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido N2 Fase B | analog | ppm | GAS_OLTC_N2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido N2 Fase C | analog | ppm | GAS_OLTC_N2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido N2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_OLTC_N2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO2 Fase A (Dioxido carbono) | analog | ppm | GAS_OLTC_CO2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO2 Fase B | analog | ppm | GAS_OLTC_CO2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO2 Fase C | analog | ppm | GAS_OLTC_CO2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_OLTC_CO2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO Fase A (Monoxido carbono) | analog | ppm | GAS_OLTC_CO_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO Fase B | analog | ppm | GAS_OLTC_CO_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO Fase C | analog | ppm | GAS_OLTC_CO_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido CO Fase reserva | analog | ppm | GAS_OLTC_CO_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2 Fase A (Hidrogeno) | analog | ppm | GAS_OLTC_H2_1 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2 Fase B | analog | ppm | GAS_OLTC_H2_2 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2 Fase C | analog | ppm | GAS_OLTC_H2_3 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Contenido H2 Fase reserva | analog | ppm | GAS_OLTC_H2_4 | x |  | x |  | OK | OK | OK | Aplica en Bco transformadores/ Reactores
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Saturación realtiva (humedad) Fase A | analog | % | GAS_OLTC_RS_1 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Saturación realtiva (humedad) Fase B | analog | % | GAS_OLTC_RS_2 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Saturación realtiva (humedad) Fase C | analog | % | GAS_OLTC_RS_3 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Saturación realtiva (humedad) reserva | analog | % | GAS_OLTC_RS_4 | x |  | x
| Equipo Inductivo - Gases SAP | Saturación realtiva (humedad) | analog | % | GAS_OLTC_RS | x |  | x
| General | Indice de Salud Fase A | analog |  | IND_SALUD_1 | x |  | x
| General | Indice de Salud Fase B | analog |  | IND_SALUD_2 | x |  | x
| General | Indice de Salud Fase C | analog |  | IND_SALUD_3 | x |  | x
| General | Indice de Salud | analog |  | IND_SALUD | x |  | x
| General | Calificación del equipo | analog |  | CALIF | x |  | x
| General | Calificación del equipo Fase A | analog |  | CALIF_1 | x |  | x
| General | Calificación del equipo Fase B | analog |  | CALIF_2 | x |  | x
| General | Calificación del equipo Fase C | analog |  | CALIF_3 | x |  | x
Equipo Inductivo, Equipo de diagnóstico (Fabricante ENGING - comercializado en Colombia por PTI, Señales de entrada: V, I en los tres devanados y posición del cambiador). Determina el estado de la operación del transformador y detecta cualquier anormalidad en su circuito eléctrico, magnetico y componenetes mecánicos. (Nucleo, bobinado y OLTC) | Equipo Inductivo - Equipo de diagnóstico | Factor de severidad global | analog | % | TRF_FACTSEV | x |  | x |  | OK | OK | OK PROVISIONAL | Aplica en Bco transformadores y Transformadores trifásicos
| Equipo Inductivo - Equipo de diagnóstico | Variación de inductancia de corto circuito | analog | % | TRF_VAR_IND_SC | x |  | x |  | OK | OK | OK PROVISIONAL | Aplica en Bco transformadores y Transformadores trifásicos
| Equipo Inductivo - Equipo de diagnóstico | Factor de carga | analog | % | TRF_FACT_CARG | x |  | x |  | OK | OK | OK PROVISIONAL | Aplica en Bco transformadores y Transformadores trifásicos
| Equipo Inductivo - Equipo de diagnóstico | Corriente de excitación Fase A vista desde el primario | analog | A | TRF_IEXC1 | x |  | x |  | OK | OK | OK PROVISIONAL | Aplica en Bco transformadores y Transformadores trifásicos
| Equipo Inductivo - Equipo de diagnóstico | Corriente de excitación Fase B vista desde el primario | analog | A | TRF_IEXC2 | x |  | x |  | OK | OK | OK PROVISIONAL | Aplica en Bco transformadores y Transformadores trifásicos
| Equipo Inductivo - Equipo de diagnóstico | Corriente de excitación Fase C vista desde el primario | analog | A | TRF_IEXC3 | x |  | x |  | OK | OK | OK PROVISIONAL | Aplica en Bco transformadores y Transformadores trifásicos
| Equipo Inductivo - Equipo de diagnóstico | Valor promedio - corrientes de excitación de las 3 fases | analog | A | TRF_IEXCN | x |  | x |  | OK | OK | OK PROVISIONAL | Aplica en Bco transformadores y Transformadores trifásicos
| Equipo Inductivo - Equipo de diagnóstico | Desbalance de las I primarias | analog | % | TRF_DESB_IPRI | x |  | x |  | OK | OK | OK PROVISIONAL | Aplica en Bco transformadores y Transformadores trifásicos
| Equipo Inductivo - Equipo de diagnóstico | Desbalance de las I secundarias | analog | % | TRF_DESB_ISEC | x |  | x |  | OK | OK | OK PROVISIONAL | Aplica en Bco transformadores y Transformadores trifásicos
| Equipo Inductivo - Equipo de diagnóstico | Posición del cambiador o OLTC | analog | Adimensional | TRF_TAP | x |  | x |  | OK | OK | OK PROVISIONAL | Aplica en Bco transformadores y Transformadores trifásicos
| Equipo Inductivo - Equipo de diagnóstico | Relación de la corrientes primarias y secundarias | analog | Adimensional | TRF_IPROM | x |  | x |  | OK | OK | OK PROVISIONAL | Aplica en Bco transformadores y Transformadores trifásicos
Cables XLPE | Cables aislados | Alarma de temperatura cable | status | Digital | CABLE_ALARTEMP | x | x |  |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Temperatura del cable | analog | °C | CABLE_TEMP | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable | analog | % | CABLE_PORCTEMP | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Zona1 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP_Z1 | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Zona1 | analog | °C | CABLE_TEMP_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Zona1 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Zona1 | analog | % | CABLE_PORCTEMP_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Zona2 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP_Z2 | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Zona2 | analog | °C | CABLE_TEMP_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Zona2 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Zona2 | analog | % | CABLE_PORCTEMP_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Zona3 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP_Z3 | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Zona3 | analog | °C | CABLE_TEMP_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Zona3 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Zona3 | analog | % | CABLE_PORCTEMP_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Zona1 RTTR | status | Digital | CABLE_ALARTEMP_Z1RTTR | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Zona1 RTTR | analog | °C | CABLE_TEMP_Z1RTTR | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Zona1 RTTR | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS_Z1RTTR | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Zona1 RTTR | analog | % | CABLE_PORCTEMP_Z1RTTR | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Zona2 RTTR | status | Digital | CABLE_ALARTEMP_Z2RTTR | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Zona2 RTTR | analog | °C | CABLE_TEMP_Z2RTTR | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Zona2 RTTR | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS_Z2RTTR | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Zona2 RTTR | analog | % | CABLE_PORCTEMP_Z2RTTR | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Zona3 RTTR | status | Digital | CABLE_ALARTEMP_Z3RTTR | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Zona3 RTTR | analog | °C | CABLE_TEMP_Z3RTTR | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Zona3 RTTR | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS_Z3RTTR | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Zona3 RTTR | analog | % | CABLE_PORCTEMP_Z3RTTR | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Fase 1 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP1 | x | x |  |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Temperatura del cable Fase 1 | analog | °C | CABLE_TEMP1 | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Fase 1 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS1 | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Fase 1 | analog | % | CABLE_PORCTEMP1 | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Fase 2 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP2 | x | x |  |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Temperatura del cable Fase 2 | analog | °C | CABLE_TEMP2 | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Fase 2 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS2 | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Fase 2 | analog | % | CABLE_PORCTEMP2 | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Fase 3 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP3 | x | x |  |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Temperatura del cable Fase 3 | analog | °C | CABLE_TEMP3 | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Fase 3 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS3 | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Fase 3 | analog | % | CABLE_PORCTEMP3 | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Fase 1 Zona1 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP1_Z1 | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Fase 1 Zona1 | analog | °C | CABLE_TEMP1_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Fase 1 Zona1 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS1_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Fase 1 Zona1 | analog | % | CABLE_PORCTEMP1_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Fase 2 Zona1 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP2_Z1 | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Fase 2 Zona1 | analog | °C | CABLE_TEMP2_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Fase 2 Zona1 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS2_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Fase 2 Zona1 | analog | % | CABLE_PORCTEMP2_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Fase 3 Zona1 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP3_Z1 | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Fase 3 Zona1 | analog | °C | CABLE_TEMP3_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Fase 3 Zona1 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS3_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Fase 3 Zona1 | analog | % | CABLE_PORCTEMP3_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable mínima Fase 1 Zona1 | analog | °C | CABLE_TEMPMIN1_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable máxima Fase 1 Zona1 | analog | °C | CABLE_TEMPMAX1_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable mínima Fase 2 Zona1 | analog | °C | CABLE_TEMPMIN2_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable máxima Fase 2 Zona1 | analog | °C | CABLE_TEMPMAX2_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable mínima Fase 3 Zona1 | analog | °C | CABLE_TEMPMIN3_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable máxima Fase 3 Zona1 | analog | °C | CABLE_TEMPMAX3_Z1 | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Fase 1 Zona2 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP1_Z2 | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Fase 1 Zona2 | analog | °C | CABLE_TEMP1_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Fase 1 Zona2 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS1_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Fase 1 Zona2 | analog | % | CABLE_PORCTEMP1_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Fase 2 Zona2 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP2_Z2 | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Fase 2 Zona2 | analog | °C | CABLE_TEMP2_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Fase 2 Zona2 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS2_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Fase 2 Zona2 | analog | % | CABLE_PORCTEMP2_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Fase 3 Zona2 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP3_Z2 | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Fase 3 Zona2 | analog | °C | CABLE_TEMP3_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Fase 3 Zona2 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS3_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Fase 3 Zona2 | analog | % | CABLE_PORCTEMP3_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable mínima Fase 1 Zona2 | analog | °C | CABLE_TEMPMIN1_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable máxima Fase 1 Zona2 | analog | °C | CABLE_TEMPMAX1_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable mínima Fase 2 Zona2 | analog | °C | CABLE_TEMPMIN2_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable máxima Fase 2 Zona2 | analog | °C | CABLE_TEMPMAX2_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable mínima Fase 3 Zona2 | analog | °C | CABLE_TEMPMIN3_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable máxima Fase 3 Zona2 | analog | °C | CABLE_TEMPMAX3_Z2 | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Fase 1 Zona3 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP1_Z3 | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Fase 1 Zona3 | analog | °C | CABLE_TEMP1_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Fase 1 Zona3 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS1_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Fase 1 Zona3 | analog | % | CABLE_PORCTEMP1_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Fase 2 Zona3 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP2_Z3 | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Fase 2 Zona3 | analog | °C | CABLE_TEMP2_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Fase 2 Zona3 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS2_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Fase 2 Zona3 | analog | % | CABLE_PORCTEMP2_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Alarma de temperatura cable Fase 3 Zona3 | status | Digital | CABLE_ALARTEMP3_Z3 | x | x
| Cables aislados | Temperatura del cable Fase 3 Zona3 | analog | °C | CABLE_TEMP3_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Posición del punto caliente cable Fase 3 Zona3 | analog | m | CABLE_P-CALI_DIS3_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Porcentaje Temperatura cable Fase 3 Zona3 | analog | % | CABLE_PORCTEMP3_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable mínima Fase 1 Zona3 | analog | °C | CABLE_TEMPMIN1_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable máxima Fase 1 Zona3 | analog | °C | CABLE_TEMPMAX1_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable mínima Fase 2 Zona3 | analog | °C | CABLE_TEMPMIN2_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable máxima Fase 2 Zona3 | analog | °C | CABLE_TEMPMAX2_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable mínima Fase 3 Zona3 | analog | °C | CABLE_TEMPMIN3_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Temperatura del cable máxima Fase 3 Zona3 | analog | °C | CABLE_TEMPMAX3_Z3 | x |  | x
| Cables aislados | Status general sensor temperatura cable | analog | Número entero | CABLE_STATUS_SENSTEMP | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Alarma general sensor temperatura cable | status | Digital | CABLE_ALAR_SENSTEMP | x | x
| Cables aislados | Temperatura interna del sensor | analog | °C | CABLE_TEMPSENS | x |  | x
| Cables aislados | Alarma Ruptura de fibra (Verdadero o falso) | status | Digital | CABLE_ALARRUPFO | x | x |  |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Alarma Ruptura de fibra (Verdadero o falso) Fase 1 Zona1 | status | Digital | CABLE_ALARRUPFO1_Z1 | x | x
| Cables aislados | Alarma Ruptura de fibra (Verdadero o falso) Fase 2 Zona1 | status | Digital | CABLE_ALARRUPFO2_Z1 | x | x
| Cables aislados | Alarma Ruptura de fibra (Verdadero o falso) Fase 3 Zona1 | status | Digital | CABLE_ALARRUPFO3_Z1 | x | x
| Cables aislados | Alarma Ruptura de fibra (Verdadero o falso) Fase 1 Zona2 | status | Digital | CABLE_ALARRUPFO1_Z2 | x | x
| Cables aislados | Alarma Ruptura de fibra (Verdadero o falso) Fase 2 Zona2 | status | Digital | CABLE_ALARRUPFO2_Z2 | x | x
| Cables aislados | Alarma Ruptura de fibra (Verdadero o falso) Fase 3 Zona2 | status | Digital | CABLE_ALARRUPFO3_Z2 | x | x
| Cables aislados | Alarma Ruptura de fibra (Verdadero o falso) Fase 1 Zona3 | status | Digital | CABLE_ALARRUPFO1_Z3 | x | x
| Cables aislados | Alarma Ruptura de fibra (Verdadero o falso) Fase 2 Zona3 | status | Digital | CABLE_ALARRUPFO2_Z3 | x | x
| Cables aislados | Alarma Ruptura de fibra (Verdadero o falso) Fase 3 Zona3 | status | Digital | CABLE_ALARRUPFO3_Z3 | x | x
| Cables aislados | Posición de ruptura de fibra | analog | m | CABLE_DISRUPFO | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Posición de ruptura de fibra Fase 1 | analog | m | CABLE_DISRUPFO1 | x |  | x
| Cables aislados | Posición de ruptura de fibra Fase 2 | analog | m | CABLE_DISRUPFO2 | x |  | x
| Cables aislados | Posición de ruptura de fibra Fase 3 | analog | m | CABLE_DISRUPFO3 | x |  | x
| Cables aislados | Descargas parciales Fase 1 | analog | pC | CABLE_DPARCIAL1 | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Descargas parciales Fase 2 | analog | pC | CABLE_DPARCIAL2 | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Descargas parciales Fase 3 | analog | pC | CABLE_DPARCIAL3 | x |  | x |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Alarma descarga parcial Fase 1 | status | Digital | CABLE_ALARDPARCIAL1 | x | x |  |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Alarma descarga parcial Fase 2 | status | Digital | CABLE_ALARDPARCIAL2 | x | x |  |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Alarma descarga parcial Fase 3 | status | Digital | CABLE_ALARDPARCIAL3 | x | x |  |  | OK | OK | OK
| Cables aislados | Status general sistema de descargas parciales | analog | Número entero | CABLE_STATUS_SENSDPARCIAL | x |  | x |  | OK | OK | OK
SE HOMOLOGA LAS ETIQUETAS DE REFRIGERACIÓN POR ETAPAS (No por ventiladores) | Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E1 | analog |  | E1VENT | x |  | x |  |  |  |  | Eliminar
| Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E2 | analog |  | E2VENT | x |  | x |  |  |  |  | Eliminar
| Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E1 FA | analog |  | E1VENT_F1 | x |  | x |  |  |  |  | Eliminar
| Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E2 FA | analog |  | E2VENT_F1 | x |  | x |  |  |  |  | Eliminar
| Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E1 FB | analog |  | E1VENT_F2 | x |  | x |  |  |  |  | Eliminar
| Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E2 FB | analog |  | E2VENT_F2 | x |  | x |  |  |  |  | Eliminar
| Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E1 FC | analog |  | E1VENT_F3 | x |  | x |  |  |  |  | Eliminar
| Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E2 FC | analog |  | E2VENT_F3 | x |  | x |  |  |  |  | Eliminar
Pararrayos | PQ | Amplitud del impulso de corriente (8/20us) FA | analog | kA | PQ_UCRESTA1 | x |  | x |  | OK
| PQ | Amplitud del impulso de corriente (8/20us) FB | analog | kA | PQ_UCRESTA2 | x |  | x |  | OK
| PQ | Amplitud del impulso de corriente (8/20us) FC | analog | kA | PQ_UCRESTA3 | x |  | x |  | OK
| PQ | Contador descargas Rango 1(100A-999A) FA | analog | Unidades | PQ_DESRANGO1_1 | x |  | x |  | OK
| PQ | Contador descargas Rango 1(100A-999A) FB | analog | Unidades | PQ_DESRANGO1_2 | x |  | x
| PQ | Contador descargas Rango 1(100A-999A) FC | analog | Unidades | PQ_DESRANGO1_3 | x |  | x
| PQ | Contador descargas Rango 2(1000A-4999A) FA | analog | Unidades | PQ_DESRANGO2_1 | x |  | x
| PQ | Contador descargas Rango 2(1000A-4999A) FB | analog | Unidades | PQ_DESRANGO2_2 | x |  | x
| PQ | Contador descargas Rango 2(1000A-4999A) FC | analog | Unidades | PQ_DESRANGO2_3 | x |  | x
| PQ | Contador descargas Rango 3(5000A-9999A) FA | analog | Unidades | PQ_DESRANGO3_1 | x |  | x
| PQ | Contador descargas Rango 3(5000A-9999A) FB | analog | Unidades | PQ_DESRANGO3_2 | x |  | x
| PQ | Contador descargas Rango 3(5000A-9999A) FC | analog | Unidades | PQ_DESRANGO3_3 | x |  | x
| PQ | Contador descargas Rango 4(>=1000A) FA | analog | Unidades | PQ_DESRANGO4_1 | x |  | x
| PQ | Contador descargas Rango 4(>=1000A) FB | analog | Unidades | PQ_DESRANGO4_2 | x |  | x
| PQ | Contador descargas Rango 4(>=1000A) FC | analog | Unidades | PQ_DESRANGO4_3 | x |  | x
| PQ | Contador general de descargas FA | analog | Unidades | PQ_NUMDES1 | x |  | x
| PQ | Contador general de descargas FB | analog | Unidades | PQ_NUMDES2 | x |  | x
| PQ | Contador general de descargas FC | analog | Unidades | PQ_NUMDES3 | x |  | x
| PQ | Corriente de fuga total FA | analog | mA | PQ_IFUGA1 | x |  | x
| PQ | Corriente de fuga total FB | analog | mA | PQ_IFUGA2 | x |  | x
| PQ | Corriente de fuga total FC | analog | mA | PQ_IFUGA3 | x |  | x
| PQ | Corriente resistiva de fuga en condiciones estándar FA | analog | uA | PQ_IRNFUGA1 | x |  | x
| PQ | Corriente resistiva de fuga en condiciones estándar FB | analog | uA | PQ_IRNFUGA2 | x |  | x
| PQ | Corriente resistiva de fuga en condiciones estándar FC | analog | uA | PQ_IRNFUGA3 | x |  | x
| PQ | Corriente resistiva de Fuga FA | analog | uA | PQ_IRFUGA1 | x |  | x
| PQ | Corriente resistiva de Fuga FB | analog | uA | PQ_IRFUGA2 | x |  | x
| PQ | Corriente resistiva de Fuga FC | analog | uA | PQ_IRFUGA3 | x |  | x
| PQ | Máxima tensión transitoria FA | analog | kV | PQ_UTRANS1 | x |  | x
| PQ | Máxima tensión transitoria FB | analog | kV | PQ_UTRANS2 | x |  | x
| PQ | Máxima tensión transitoria FC | analog | kV | PQ_UTRANS3 | x |  | x
| PQ | Temperatura FA | analog | °C | PQ_TEMP1 | x |  | x
| PQ | Temperatura FB | analog | °C | PQ_TEMP2 | x |  | x
| PQ | Temperatura FC | analog | °C | PQ_TEMP3 | x |  | x
| PQ | Tiempo de subida sobretensión FA (microsegundo) | analog | us | PQ_TSUB1 | x |  | x
| PQ | Tiempo de subida sobretensión FB (microsegundo) | analog | us | PQ_TSUB2 | x |  | x
| PQ | Tiempo de subida sobretensión FC (microsegundo) | analog | us | PQ_TSUB3 | x |  | x
Señales de monitoreo de REP | Locativo | Temperatura Ambiente | analog | °C | TAMB | x |  | x |  | OK | OK | OK | Ej. TRAN:SCADA:COPE000:SALA_CONTROL:TAMB (Sala de control); Ej. TRAN:SCADA:COPE000:SALA_COMM:TAMB (Sala de comunicaciones);
| Locativo | Humedad Relativa (%) | analog | % | HUME_RELA | x |  | x |  | OK
| Locativo | Humedad Aire | analog | g/m3 | HUME_AIRE | x |  | x |  | OK
| GCPP | Temperatura Tablero | analog | °C | GCPP_TEMP | x |  | x |  | OK |  |  | Ej. ITCO:SCADA:LHER230:ARMENI1_2l1-9:GCPP_TAMB
| GCPP | Temperatura Ambiente | analog | °C | GCPP_TAMB | x |  | x
| GCPP | Humedad Relativa Tablero(%) | analog | % | GCPP_HUME_RELA | x |  | x |  | OK |  |  | Ej. ITCO:SCADA:LHER230:ARMENI1_2l1-9:GCPP_HUME_RELA
| GCPP | Humedad Relativa Exterior(%) | analog | % | GCPP_HUME_EXTE | x |  | x
| GCPP | Punto Rocio | analog | g/m3 | GCPP_PUNT_ROCI | x |  | x
|  | Ampacidad estado estable | analog | A |  | x |  | x
| Controles VQC | VQC Límite Inferior Ordinario | analog | kV | VQC_UINF_ORD | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP ni TCA
| Controles VQC | VQC Límite Superior Ordinario | analog | kV | VQC_USUP_ORD | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP ni TCA
| Controles VQC | VQC Límite Inferior Festivo | analog | kV | VQC_UINF_FES | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP ni TCA
| Controles VQC | VQC Límite Superior Festivo | analog | kV | VQC_USUP_FES | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP ni TCA
| Controles VQC | VQC Voltaje Límite Inferior | analog | kV | VQC_UINF | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP ni TCA
| Controles VQC | VQC Voltaje Límite Superior | analog | kV | VQC_USUP | x |  | x |  | OK | OK | OK | No se tienen dicha medida en REP ni TCA
| FACTS | Tensionde Referencia | analog | kV | FACT_UREF | x |  | x |  | OK | OK |  | Son valores fijos, no debe historizar
| FACTS | Ajuste Voltaje Mínimo | analog | kV | FACT_UMAX | x |  | x |  | OK | OK |  | Son valores fijos, no debe historizar
| FACTS | Ajuste Voltaje Máximo | analog | kV | FACT_UMIN | x |  | x |  | OK | OK |  | Son valores fijos, no debe historizar
| FACTS | Ajuste Potencia Reactiva | analog | MVar | FACT_QREF | x |  | x |  | OK | OK
| FACTS | Ajuste Potencia Reactiva Máxima | analog | MVar | FACT_QMAX | x |  | x |  | OK | OK
| FACTS | Ajuste Potencia Reactiva Mínima | analog | MVar | FACT_QMIN | x |  | x |  | OK | OK
| FACTS | Ajuste Pendiente | analog | Número Decimal | FACT_PEND | x |  | x |  | OK | OK
| FACTS | Ajuste Ganancia | analog | Número Decimal | FACT_GAN | x |  | x |  | OK | OK
| FACTS | Tiempo Reinserción | analog | ms | FACT_TRINSER | x |  | x |  | OK | OK
| FACTS | Tiempo Reinicio | analog | s | FACT_TREIN | x |  | x |  | OK | OK
| FACTS | Tiempo Descarga | analog | s | FACT_TDESC | x |  | x |  | OK | OK
| FACTS | Mínimo Banda Flotación | analog |  | FACT_MFLOT | x |  | x |  | OK
| FACTS | Reducción Ganancia | analog |  | FACT_RGANA | x |  | x |  | OK
| FACTS | Ganancia Lazo Cerrado | analog |  | FACT_GANALC | x |  | x |  | OK
| Comp Serie | Energía Varistor 1 | analog | MWh | ENER_VARI1 | x |  | x |  | OK | OK |  | ENERGIA POR FASE R
| Comp Serie | Energía Varistor 2 | analog | MWh | ENER_VARI2 | x |  | x |  | OK | OK |  | ENERGIA POR FASE S
| Comp Serie | Energía Varistor 3 | analog | MWh | ENER_VARI3 | x |  | x |  | OK | OK |  | ENERGIA POR FASE T
| Interruptores | Presión Gas SF6 | analog | Psi | PRES_GAS_SF6 | x |  | x |  | OK | OK
| Interruptores | Ratio Fuga Gas SF6 | analog | Psi | FUGA_GAS_SF6 | x |  | x |  | OK | OK
| Interruptores | Tiempo Etapa Alarma SF6 | analog | Psi | TIEM_ALAR_SF6 | x |  | x |  | OK | OK
| Interruptores | Tiempo Etapa Bloque SF6 | analog | Psi | TIEM_BLOQ_SF6 | x |  | x |  | OK | OK
| Interruptores | Desgaste de Contactos | analog |  | DESG_CONT | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Velocidad de Apertura | analog |  | VELO_APER | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Velocidad de Cierre | analog |  | VELO_CIER | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Tiempo de Apertura | analog |  | TIEM_APER | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Tiempo de Cierre | analog |  | TIEM_CIER | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Tiempo Cierre Apertura | analog |  | TIEM_CIER_APER | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Número Total Operaciones Cierre | analog |  | NUM_OPER_CIER | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Número Total Operación en Falla | analog |  | NUM_OPER_FALL | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Número Total Operaciones día | analog |  | NUM_OPER_DIA | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Acumulado Operaciones semestral | analog |  | NUM_OPER_SEM | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Número Total Arranque del Motor | analog |  | NUM_ARRQ_MOTO | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Tiempo en Marcha Motor | analog |  | TIEM_MARC_MOTO | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Porcentaje Variación Corriente 1 y 2 | analog |  | VARI_I12 | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Porcentaje Variación Corriente 2 y 3 | analog |  | VARI_I23 | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Porcentaje Variación Corriente 3 y 1 | analog |  | VARI_I31 | x |  | x |  | OK
| Sensor | Cosphi | analog |  | SENS_COSPHI | x |  | x |  | OK
| Sensor | Corriente de Grupo | analog | A | SENS_CORR_GRUP | x |  | x |  | OK
| Sensor | Secuencia Negativa Actual | analog |  | SENS_SECU_NEGA | x |  | x |  | OK
| Sensor | Humedad Aceite | analog |  | SENS_HUME_ACEI | x |  | x |  | OK
| Sensor | Humedad Superior | analog |  | SENS_HUME_SUPE | x |  | x |  | OK
| Sensor | Punto Caliente Humedad | analog |  | SENS_PUNT_CALI_HUME | x |  | x |  | OK
| Sensor | Tasa de Envejecimiento | analog |  | SENS_TASA_ENVE | x |  | x |  | OK
| Sensor | Vida Residual | analog |  | SENS_VIDA_RESI | x |  | x |  | OK
| Sensor | Temperatura interna del sensor o equipo | analog | °C | SENS_TEMP | x |  | x
| Sensor | Inclinación eje X | analog | u | SENS_INCL_EJEX | x |  | x |  |  | OK
| Sensor | Inclinación eje Y | analog | u | SENS_INCL_EJEY | x |  | x |  |  | OK
| Sensor | Indice de radiación UV | analog | u | SENS_IND_UV | x |  | x |  |  | OK
| Servicios Auxiliares | Voltaje Servicios Auxiliares 1 | analog | V | U1 | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Voltaje Servicios Auxiliares 2 | analog | V | U2 | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Voltaje Servicios Auxiliares 3 | analog | V | U3 | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Corriente Servicios Auxiliares 1 | analog | A | I1 | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Corriente Servicios Auxiliares 2 | analog | A | I2 | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Corriente Servicios Auxiliares 3 | analog | A | I3 | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Potencia Activa Servicios Auxiliares | analog | kW | P | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Potencia Reactiva Servicios Auxiliares | analog | kVar | Q | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Potencia Aparente Servicios Auxiliares | analog | kVA | S | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Frecuencia Servicios Auxiliares | analog | Hz | FREQ | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Temperatura Celda de Batería | analog | °C | TBAT | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Resistencia Celda de Batería | analog | MOhm | RBAT | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Voltaje Celda de Batería | analog | V | UBAT | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Total Voltaje Banco de Baterías | analog | V | UBAN | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | Voltaje Rizado Banco de Baterías | analog | V | UBANRIZ | x |  | x |  | OK
| Servicios Auxiliares | BCO BATERIAS TEMPERATURA SALA | analog | °C | TSALA | x |  | x |  |  | OK
| Servicios Auxiliares | BCO BATERIAS CORRIENTE FLOT(mA) | analog | mA | IFLOT | x |  | x |  |  | OK
| Servicios Auxiliares | BCO BATERIAS CORRIENTE CARGA | analog | A | ICARGA | x |  | x |  |  | OK
| Servicios Auxiliares | BCO BATERIAS HUMEDAD RELATIVA(%) | analog | ppm | HUME_RELA | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_DESGASTE CONTACTOS | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_VELOCIDAD DE APERTURA | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_VELOCIDAD DE CIERRE | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_TIEMPO DE APERTURA | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_TIEMPO DE CIERRE | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_TIEMPO CIERRE APERTURA | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_NUM TOT OPERAC CIERRE | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_NUMERO OPERAC EN FALLA | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_BOB CLOS TIME 1ER PICO | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_BOB APER TIME 1ER PICO | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_NUM TOT ARRANQU MOTOR | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_TIEMPO MARCHA DE MOTOR | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_PICO CORRIENTE MOTOR | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _A_MOTOR ON TIME CLOSE | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_DESGASTE CONTACTOS | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_VELOCIDAD DE APERTURA | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_VELOCIDAD DE CIERRE | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_TIEMPO DE APERTURA | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_TIEMPO DE CIERRE | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_TIEMPO CIERRE APERTURA | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_NUM TOT OPERAC CIERRE | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_NUMERO OPERAC EN FALLA | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_BOB CLOS TIME 1ER PICO | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_BOB APER TIME 1ER PICO | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_TIEMPO MARCHA DE MOTOR | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_PICO CORRIENTE MOTOR | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_MOTOR ON TIME CLOSE | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_DESGASTE CONTACTOS | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_VELOCIDAD DE APERTURA | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_VELOCIDAD DE CIERRE | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_TIEMPO DE APERTURA | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_TIEMPO DE CIERRE | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_TIEMPO CIERRE APERTURA | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_NUM TOT OPERAC CIERRE | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_NUMERO OPERAC EN FALLA | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_BOB CLOS TIME 1ER PICO | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_BOB APER TIME 1ER PICO | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_NUM TOT ARRQUES MOTOR | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_TIEMPO DE MARCHA MOTOR | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_PICO CORRIENTE MOTOR | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _C_MOTOR ON TIME CIERRE | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| Interruptores | _B_NUM TOT ARRQUES MOTOR | analog |  |  |  |  | x |  |  | OK
| FASOR | Voltaje fase 1 | analog | kV | U1 | x |  | x
| FASOR | Angulo Voltaje fase 1 | analog | Grados | U1_ANG | x |  | x
| FASOR | Voltaje fase 2 | analog | kV | U2 | x |  | x
| FASOR | Angulo Voltaje fase 2 | analog | Grados | U2_ANG | x |  | x
| FASOR | Voltaje fase 3 | analog | kV | U3 | x |  | x
| FASOR | Angulo Voltaje fase 3 | analog | Grados | U3_ANG | x |  | x
| FASOR | Corriente fase 1 | analog | A | I1 | x |  | x
| FASOR | Angulo Corriente fase 1 | analog | Grados | I1_ANG | x |  | x
| FASOR | Corriente fase 2 | analog | A | I2 | x |  | x
| FASOR | Angulo Corriente fase 2 | analog | Grados | I2_ANG | x |  | x
| FASOR | Corriente fase 3 | analog | A | I3 | x |  | x
| FASOR | Angulo Corriente fase 3 | analog | Grados | I3_ANG | x |  | x
| FASOR | Frecuencia | analog | Hz | FREQ | x |  | x
| FASOR | Derivada de Frecuencia | analog | Hz | dFREQ | x |  | x
Sensórica de Interruptores Gas SF6 para Celda GIS | Interruptores | Densidad gas SF6 | analog | Kg/m3 | DENS_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Presión gas SF6 | analog | Bar | PRES_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Temperatura gas SF6 | analog | °C | TEMP_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Presión gas SF6 a temperatura variable | analog | Bar | PRES_VAR_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Fase R Densidad gas SF6 | analog | Kg/m3 | DENS1_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Fase R Presión gas SF6 | analog | Bar | PRES1_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Fase R Temperatura gas SF6 | analog | °C | TEMP1_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Fase R Presión gas SF6 a temperatura variable | analog | Bar | PRES_VAR1_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Fase S Densidad gas SF6 | analog | Kg/m3 | DENS2_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Fase S Presión gas SF6 | analog | Bar | PRES2_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Fase S Temperatura gas SF6 | analog | °C | TEMP2_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Fase S Presión gas SF6 a temperatura variable | analog | Bar | PRES_VAR2_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Fase T Densidad gas SF6 | analog | Kg/m3 | DENS3_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Fase T Presión gas SF6 | analog | Bar | PRES3_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Fase T Temperatura gas SF6 | analog | °C | TEMP3_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| Interruptores | Fase T Presión gas SF6 a temperatura variable | analog | Bar | PRES_VAR3_SF6 | x |  | x |  |  | OK
| RTU | STATUS RTU | analog |  | STATUS | x |  | x |  |  | OK
| Smart Valves | Reactancia | analog |  | X | x |  | x |  |  |  | OK
| Smart Valves | Set Point Tension | analog |  | STP_U | x |  | x |  |  |  | OK
| Smart Valves | Set Point Reactancia | analog |  | STP_X | x |  | x |  |  |  | OK
Sensorica Interruptores ITCO | Interruptor | FaseA Contenido de Humedad Basado Peso ppmw | analog | ppm | GAS_H2O_PESO_1 | x |  | x |  | OK
| Interruptor | FaseA Contenido de Humedad Basado Volumen ppmv | analog | ppm | GAS_H2O_VOL_1 | x |  | x |  | OK
| Interruptor | FaseA Densidad del Gas gl | analog | gl | GAS_DEN_1 | x |  | x |  | OK
| Interruptor | FaseA de Humedad Relativa Ambiente | analog | % | HUME_RELA_1 | x |  | x |  | OK
| Interruptor | FaseA Presion Absoluta Bar | analog | bar | GAS_PRES_ABS_1 | x |  | x |  | OK
| Interruptor | FaseA Presion Estandarizada Bar Presion Absoluta 20C | analog | bar | GAS_PRES_EST_1 | x |  | x |  | OK
| Interruptor | FaseA Presion Estandarizada Bar Presion Relativa Basada 1 013mbar | analog | bar | GAS_PRES_REL_1 | x |  | x |  | OK
| Interruptor | FaseA PuntoRocio Basado en Atmosfera Gas de Referencia N2 | analog | °C | ROCI_N2_1 | x |  | x |  | OK
| Interruptor | FaseA PuntoRocio Basado en Atmosfera Gas de Referencia SF6 | analog | °C | ROCI_SF6_1 | x |  | x |  | OK
| Interruptor | FaseA PuntoRocio Basado en Presion del Deposito Gas de Referencia N2 | analog | °C | ROCI_GAS_N2_1 | x |  | x |  | OK
| Interruptor | FaseA PuntoRocio Basado en Presion del Deposito Gas de Referencia SF6 | analog | °C | ROCI_GAS_SF6_1 | x |  | x |  | OK
| Interruptores | Estado del interruptor de campo | status | Señal Digital | POS_INT | x | x
| Seccionadores | Estado del seccionador de barra 1 | status | Señal Digital | POS_SECB1 | x | x
| Seccionadores | Estado del seccionador de barra 2 | status | Señal Digital | POS_SECB2 | x | x
| Seccionadores | Estado del seccionador de bypass o transferencia | status | Señal Digital | POS_SECBY | x | x
| Seccionadores | Estado del seccionador de campo | status | Señal Digital | POS_SECCA | x | x
| Seccionadores | Estado del seccionador de corte interruptor | status | Señal Digital | POS_SECIN | x | x
| Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado subestación - Barra 1 | status | Señal Digital | POS_SECCSB1 | x | x
| Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado subestación - Barra 2 | status | Señal Digital | POS_SECCSB2 | x | x
| Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado barra 1 | status | Señal Digital | POS_SECCLB1 | x | x
| Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado barra 2 | status | Señal Digital | POS_SECCLB2 | x | x
| Seccionadores | Estado del seccionador o cuchilla de puesta a tierra | status | Señal Digital | POS_SECT | x | x

## Senales_Digitales
SEÑALES |  |  | HOMOLOGACIÓN | APROBACIÓN
CATEGORÍA | SEÑAL | UNIDAD MEDIDA | PI | ITCO | REP | TRAN | ITCH
Interruptores | Estado del interruptor de campo | Señal Digital | POS_INT | OK | OK | OK
Seccionadores | Estado del seccionador de barra 1 | Señal Digital | POS_SECB1 | OK | OK | OK
Seccionadores | Estado del seccionador de barra 2 | Señal Digital | POS_SECB2 | OK | OK | OK
Seccionadores | Estado del seccionador de bypass o transferencia | Señal Digital | POS_SECBY | OK | OK | OK
Seccionadores | Estado del seccionador de campo | Señal Digital | POS_SECCA | OK | OK | OK
Seccionadores | Estado del seccionador de corte interruptor | Señal Digital | POS_SECIN | OK | OK | OK
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado subestación - Barra 1 | Señal Digital | POS_SECCSB1 | OK | OK | OK
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado subestación - Barra 2 | Señal Digital | POS_SECCSB2 | OK | OK | OK
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado barra 1 | Señal Digital | POS_SECCLB1 | OK | OK | OK
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado barra 2 | Señal Digital | POS_SECCLB2 | OK | OK | OK
Seccionadores | Estado del seccionador o cuchilla de puesta a tierra | Señal Digital | POS_SECT | [5 empty] | BARRA 3 SOLO QUEDA EN BPRINCIPAL + TRANSFERENCIA (BARRA3)
Seccionadores | Estado de seccionador compensación serie o dfact - SV | Señal Digital | POS_SECCSBY | [5 empty] | EN CONFIGURACIONES DE BARRA SECCIONADA, QUEDAN COMO BARRA 1 Y LOS CONECTADOS A BARRA 3 QUEDAN COMO BARRA 2
Seccionadores | Estado de seccionador lado subestación - SV | Señal Digital | POS_SECCSLS
Seccionadores | Estado de seccionador lado línea - SV | Señal Digital | POS_SECCSLL
Seccionadores | Estado de seccionador de tierra lado subesatción - SV | Señal Digital | POS_SECCSTS
Seccionadores | Estado de seccionador de tierra lado línea - SV | Señal Digital | POS_SECCSTT
Seccionadores | Estado interruptor de compensación | Señal Digital | POS_INTCS
Interruptores | Estado del interruptor de campo - FaseA | Señal Digital | POS_INT1 |  |  |  | INT
Interruptores | Estado del interruptor de corte central - FaseA | Señal Digital | POS_INTCC1 |  |  |  | SECB1 | BARRA 1
Seccionadores | Estado del seccionador de barra 1 - FaseA | Señal Digital | POS_SECB11 |  |  |  | SECB2 | Barra 2
Seccionadores | Estado del seccionador de barra 2 - FaseA | Señal Digital | POS_SECB21 |  |  |  | BY | BAYPASS O TRANSFERENCIA
Seccionadores | Estado del seccionador de bypass o transferencia - FaseA | Señal Digital | POS_SECBY1 |  |  |  | LI | LINEA
Seccionadores | Estado del seccionador de campo - FaseA | Señal Digital | POS_SECCA1 |  |  |  | IN | SECCIONADOR INTERRUPTOR
Seccionadores | Estado del seccionador de corte interruptor - FaseA | Señal Digital | POS_SECIN1 |  |  |  | CPAT | TIERRA
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado subestación - Barra 1 - FaseA | Señal Digital | POS_SECCSB11 |  |  |  | SECB3 | SECCIONADOR BARRA 3
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado subestación - Barra 2 - FaseA | Señal Digital | POS_SECCSB21
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado barra 1 - FaseA | Señal Digital | POS_SECCLB11 | [7 empty] | DOBLE BARRA | INTERRUPTOR Y MEDIO
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado barra 2 - FaseA | Señal Digital | POS_SECCLB21 | [6 empty] | 5L101 | SECB1 | SECCLB1
Seccionadores | Estado del seccionador o cuchilla de puesta a tierra - FaseA | Señal Digital | POS_SECT1 | [6 empty] | 5L104 | SECB2 | SECCLB2
Seccionadores | Estado de seccionador compensación serie o dfact - SV - FaseA | Señal Digital | POS_SECCSBY1 | [6 empty] | 5M004 | SECB1 | SECCSB1
Seccionadores | Estado de seccionador lado subestación - SV - FaseA | Señal Digital | POS_SECCSLS1 | [6 empty] | 5M005 | SECB2 | SECCSB2
Seccionadores | Estado de seccionador lado línea - SV - FaseA | Señal Digital | POS_SECCSLL1
Seccionadores | Estado de seccionador de tierra lado subesatción - SV - FaseA | Señal Digital | POS_SECCSTS1
Seccionadores | Estado de seccionador de tierra lado línea - SV - FaseA | Señal Digital | POS_SECCSTT1
Seccionadores | Estado interruptor de compensación - FaseA | Señal Digital | POS_INTCS1
Interruptores | Estado del interruptor de campo - FaseB | Señal Digital | POS_INT2
Interruptores | Estado del interruptor de corte central - FaseB | Señal Digital | POS_INTCC2
Seccionadores | Estado del seccionador de barra 1 - FaseB | Señal Digital | POS_SECB12
Seccionadores | Estado del seccionador de barra 2 - FaseB | Señal Digital | POS_SECB22
Seccionadores | Estado del seccionador de bypass o transferencia - FaseB | Señal Digital | POS_SECBY2
Seccionadores | Estado del seccionador de campo - FaseB | Señal Digital | POS_SECCA2
Seccionadores | Estado del seccionador de corte interruptor - FaseB | Señal Digital | POS_SECIN2
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado subestación - Barra 1 - FaseB | Señal Digital | POS_SECCSB12
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado subestación - Barra 2 - FaseB | Señal Digital | POS_SECCSB22
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado barra 1 - FaseB | Señal Digital | POS_SECCLB12
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado barra 2 - FaseB | Señal Digital | POS_SECCLB22
Seccionadores | Estado del seccionador o cuchilla de puesta a tierra - FaseB | Señal Digital | POS_SECT2
Seccionadores | Estado de seccionador compensación serie o dfact - SV - FaseB | Señal Digital | POS_SECCSBY2
Seccionadores | Estado de seccionador lado subestación - SV - FaseB | Señal Digital | POS_SECCSLS2
Seccionadores | Estado de seccionador lado línea - SV - FaseB | Señal Digital | POS_SECCSLL2
Seccionadores | Estado de seccionador de tierra lado subesatción - SV - FaseB | Señal Digital | POS_SECCSTS2
Seccionadores | Estado de seccionador de tierra lado línea - SV - FaseB | Señal Digital | POS_SECCSTT2
Seccionadores | Estado interruptor de compensación - FaseB | Señal Digital | POS_INTCS2
Interruptores | Estado del interruptor de campo - FaseC | Señal Digital | POS_INT3
Interruptores | Estado del interruptor de corte central - FaseC | Señal Digital | POS_INTCC3
Seccionadores | Estado del seccionador de barra 1 - FaseC | Señal Digital | POS_SECB13
Seccionadores | Estado del seccionador de barra 2 - FaseC | Señal Digital | POS_SECB23
Seccionadores | Estado del seccionador de bypass o transferencia - FaseC | Señal Digital | POS_SECBY3
Seccionadores | Estado del seccionador de campo - FaseC | Señal Digital | POS_SECCA3
Seccionadores | Estado del seccionador de corte interruptor - FaseC | Señal Digital | POS_SECIN3
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado subestación - Barra 1 - FaseC | Señal Digital | POS_SECCSB13
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado subestación - Barra 2 - FaseC | Señal Digital | POS_SECCSB23
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado barra 1 - FaseC | Señal Digital | POS_SECCLB13
Seccionadores | Estado del seccionador de corte lado barra 2 - FaseC | Señal Digital | POS_SECCLB23
Seccionadores | Estado del seccionador o cuchilla de puesta a tierra - FaseC | Señal Digital | POS_SECT3
Seccionadores | Estado de seccionador compensación serie o dfact - SV - FaseC | Señal Digital | POS_SECCSBY3
Seccionadores | Estado de seccionador lado subestación - SV - FaseC | Señal Digital | POS_SECCSLS3
Seccionadores | Estado de seccionador lado línea - SV - FaseC | Señal Digital | POS_SECCSLL3
Seccionadores | Estado de seccionador de tierra lado subesatción - SV - FaseC | Señal Digital | POS_SECCSTS3
Seccionadores | Estado de seccionador de tierra lado línea - SV - FaseC | Señal Digital | POS_SECCSTT3
Seccionadores | Estado interruptor de compensación - FaseC | Señal Digital | POS_INTCS3
Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E1 | Señal Digital | E1VENT
Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E2 | Señal Digital | E2VENT
Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E1 FA | Señal Digital | E1VENT_F1
Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E2 FA | Señal Digital | E2VENT_F1
Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E1 FB | Señal Digital | E1VENT_F2
Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E2 FB | Señal Digital | E2VENT_F2
Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E1 FC | Señal Digital | E1VENT_F3
Equipo Inductivo | ARRANQUE DE VENTILACIÓN E2 FC | Señal Digital | E2VENT_F3
Note on B15: MARIA ANGELICA ANGARITA ACOSTA: en caso de que en ambos extremos se tengas subestaciones, se considera el lado de tramo mas corto como lado subestación
Note on B33: MARIA ANGELICA ANGARITA ACOSTA: en caso de que en ambos extremos se tengas subestaciones, se considera el lado de tramo mas corto como lado subestación
Note on B51: MARIA ANGELICA ANGARITA ACOSTA: en caso de que en ambos extremos se tengas subestaciones, se considera el lado de tramo mas corto como lado subestación
Note on B69: MARIA ANGELICA ANGARITA ACOSTA: en caso de que en ambos extremos se tengas subestaciones, se considera el lado de tramo mas corto como lado subestación

## Señales_Analogicas_Estado_AF
TAGS DEFINIDOS PARA ATRIBUTOS CREADOS EN EL AF (ESTOS ATRIBUTOS HISTORIZAN CALCULOS DE LOS ANALITICOS DEL AF)
TEMPLATE | SEÑAL | UNIDAD MEDIDA | PI

## Nombres de señales por empresas
HOMOLOGACIÓN | SCADA |  |  |  | PMU
PI | INTERCOLOMBIA | TRANSELCA | REP | ITCH | INTERCOLOMBIA | TRANSELCA | REP
U1N |  |  |  | VOLTAJE FAN
U2N |  |  |  | VOLTAJE FBN
U3N |  |  |  | VOLTAJE FCN
U1 | VOLTAJE FAB | U1 | TENSION V-RS
U2 | VOLTAJE FBC | U2 | TENSION V-ST
U3 | VOLTAJE FCA | U3 | TENSION V-TR
I1 | CORRIENTE FA | I1 | CORRIENTE IR
I2 | CORRIENTE FB | I2 | CORRIENTE IS
I3 | CORRIENTE FC | I3 | CORRIENTE IT
P | POTENCIA ACTIVA | P | POT ACTIVA
Q | POTENCIA REACTIVA | Q | POT REACTIVA
S | POTENCIA APARENTE | S | POT APARENTE
FREQ | FRECUENCIA | Frequ | FRECUENCIA
FP | FACTOR POTEN |  | POWER FACTOR
UDESB | VOLTAJE DESB | U desbalance
IDESB1 | CORRIENTE DESB FA |  | CORRIENTE DESBALANCE IR
IDESB2 | CORRIENTE DESB FB | I Desbalance | CORRIENTE DESBALANCE IS
IDESB3 | CORRIENTE DESB FC |  | CORRIENTE DESBALANCE IT
INEUTRO | CORRIENTE IN
TAP | POSICION TAP |  | TAP POSITION / TAP
TAP1 | POSICION TAP FA |  | POSICION TAP FASE R
TAP2 | POSICION TAP FB | TAP | POSICION TAP FASE S
TAP3 | POSICION TAP FC |  | POSICION TAP FASE T
TAP4 | POSICION TAP FR |  | POSICION TAP FASE RESERVA
TDEV
TDEV1 | TEMPERATURA DE FA | ARRANQUE DE VENTILACIÓNv FA | TEMPERATURA DEVANADO HV
TDEV2 | TEMPERATURA DE FB | ARRANQUE DE VENTILACIÓNv FB | TEMPERATURA DEVANADO LV
TDEV3 | TEMPERATURA DE FC | ARRANQUE DE VENTILACIÓNv FC | TEMPERATURA DEVANADO TV
TDEV4 | TEMPERATURA DE U4 / TEMPERATURA DE RE | RESERV ARRANQUE DE VENTILACIÓNv
TACE
TACE1 | TEMPERATURA AC FA | Temp Ace | TEMPERATURA ACEITE FASE R
TACE2 | TEMPERATURA AC FB |  | TEMPERATURA ACEITE FASE S
TACE3 | TEMPERATURA AC FC |  | TEMPERATURA ACEITE FASE T
TACE4 | TEMPERATURA AC U4 / TEMPERATURA AC RE | RESERV Temp Ace
TDEV_HOTSPOT | Medición temperatura directa de algún punto del devanado |  | TEMP PUNTO CALIENTE
TDEV_HOTSPOT1 | Medición temperatura directa de algún punto del devanado
TDEV_HOTSPOT2 | Medición temperatura directa de algún punto del devanado
TDEV_HOTSPOT3 | Medición temperatura directa de algún punto del devanado
TDEV_HOTSPOT4 | Medición temperatura directa de algún punto del devanado
TACE_INF |  |  | TEMP ACEITE INFERIOR
TACE_BURB |  |  | TEMP BURBUJAS
TACE_MARG_BURB |  |  | TEMP MARGEN BURBUJAS
FCARGA |  |  | FACTOR DE CARGA
HUM_AIRE |  |  | HUMEDAD AIRE
HUM_ACE |  |  | HUMEDAD ACEITE
HUM_SUP_PAPEL |  |  | HUMEDAD SUPERIOR
HUM_HOTSPOT_PAPEL |  |  | PUNTO CALIENTE HUMEDAD
HUM_INF_PAPEL |  |  | HUMEDAD FONDO
HR_OPER |  |  | HORAS FUNCION TRAFO
RATE_AGE |  |  | TASA DE ENVEJECIMIENTO
VID_RESID |  |  | VIDA RESIDUAL
TMS_NUM_SENS |  |  | NUM GAS SENSOR MED
BUJ_IFUGA1 | CORRI FUGA FA |  | CORRIENTE FUGA FASE R
BUJ_IFUGA2 | CORRI FUGA FB |  | CORRIENTE FUGA FASE S
BUJ_IFUGA3 | CORRI FUGA FC |  | CORRIENTE FUGA FASE T
BUJ_CAP1_DIA | CAPAC DIA FA
BUJ_CAP2_DIA | CAPAC DIA FB
BUJ_CAP3_DIA | CAPAC DIA FC
BUJ_CAP1_SEM | CAPAC SEM FA
BUJ_CAP2_SEM | CAPAC SEM FB
BUJ_CAP3_SEM | CAPAC SEM FC
BUJ_CAP1_MES | CAPAC MES FA
BUJ_CAP2_MES | CAPAC MES FB
BUJ_CAP3_MES | CAPAC MES FC
BUJ_FP1_DIA | FP DIA FA
BUJ_FP2_DIA | FP DIA FB
BUJ_FP3_DIA | FP DIA FC
BUJ_FP1_SEM | FP SEM FA
BUJ_FP2_SEM | FP SEM FB
BUJ_FP3_SEM | FP SEM FC
BUJ_FP1_MES | FP MES FA
BUJ_FP2_MES | FP MES FB
BUJ_FP3_MES | FP MES FC
BUJ_ANG1 | ANGULO FA |  | ANGULO
BUJ_ANG2 | ANGULO FB
BUJ_ANG3 | ANGULO FC
BUJ_DOM_FP | FACTOR POTEN |  | POWER FACTOR
BUJ_DOM_CAP
BUJ_COD_ALARM | ESTADO
BUJ_VAR_CAP1 |  |  | REL CAMBIO CAPAC H1
BUJ_VAR_CAP2 |  |  | REL CAMBIO CAPAC H2
BUJ_VAR_CAP3 |  |  | REL CAMBIO CAPAC H3
BUJ_VAR_CAP4
BUJ_FP1 |  |  | REL CAMBIO TAN H1
BUJ_FP2 |  |  | REL CAMBIO TAN H2
BUJ_FP3 |  |  | REL CAMBIO TAN H3
BUJ_FP4
DESH_CUB_FLL
DESH_CUB_REG
DESH_CUB_TEM | TEMPERATURA DEHUM TRIFÁSICO
DESH_CUB_HUM | HUMEDAD RELATIVA DESHUM TRIFÁSICO
DESH_OLTC_FLL
DESH_OLTC_REG
DESH_OLTC_TEM
DESH_OLTC_HUM
DESH_CUB_FLL1 | Instalada en la tubería entre la cuba y tanque conservador para absorber la humedad del aire
DESH_CUB_REG1 | (RL solo tiene 1 deshumidificador , ATRs tienen dos por fase, (CUBA (1) y OLTC (2))
DESH_CUB_TEM1 | TEMPERATURA DEHUM FA
DESH_CUB_HUM1 | HUMEDAD RELATIVA DESHUM FA
DESH_OLTC_FLL1
DESH_OLTC_REG1
DESH_OLTC_TEM1
DESH_OLTC_HUM1
DESH_CUB_FLL2
DESH_CUB_REG2
DESH_CUB_TEM2 | TEMPERATURA DEHUM FB
DESH_CUB_HUM2 | HUMEDAD RELATIVA DESHUM FB
DESH_OLTC_FLL2
DESH_OLTC_REG2
DESH_OLTC_TEM2
DESH_OLTC_HUM2
DESH_CUB_FLL3
DESH_CUB_REG3
DESH_CUB_TEM3 | TEMPERATURA DEHUM FC
DESH_CUB_HUM3 | HUMEDAD RELATIVA DESHUM FC
DESH_OLTC_FLL3
DESH_OLTC_REG3
DESH_OLTC_TEM3
DESH_OLTC_HUM3
DESH_CUB_FLL4
DESH_CUB_REG4
DESH_CUB_TEM4 | TEMPERATURA DEHUM Fase reserva
DESH_CUB_HUM4 | HUMEDAD RELATIVA DESHUM Fase reserva
DESH_OLTC_FLL4
DESH_OLTC_REG4
DESH_OLTC_TEM4
DESH_OLTC_HUM4
REFR_E1 | Los reactores no tienen etapas de refrigeración
REFR_E2
REFR_E1_1
REFR_E2_1
REFR_E1_2
REFR_E2_2
REFR_E1_3
REFR_E2_3
REFR_E1_4
REFR_E2_4
GAS_H2O | MEDIDA H20 FA
GAS_CH4 | MEDIDA CH4 FA
GAS_C2H6 | MEDIDA C2H6 FA
GAS_C2H4 | MEDIDA C2H4 FA
GAS_C2H2 | MEDIDA C2H2 FA
GAS_O2 | MEDIDA O2 FA
GAS_N2 | MEDIDA N2 FA
GAS_CO2 | MEDIDA CO2 FA
GAS_CO | MEDIDA CO FA
GAS_H2 | MEDIDA H2 U1
GAS_H2O_1 | MEDIDA H20 Fase A
GAS_H2O_2 | MEDIDA H20 Fase B
GAS_H2O_3 | MEDIDA H20 Fase C
GAS_H2O_4 | MEDIDA H20 Fase reserva
GAS_CH4_1 | MEDIDA CH4 Fase A
GAS_CH4_2 | MEDIDA CH4 Fase B
GAS_CH4_3 | MEDIDA CH4 Fase C
GAS_CH4_4 | MEDIDA CH4 Fase reserva
GAS_C2H6_1 | MEDIDA C2H6 Fase A
GAS_C2H6_2 | MEDIDA C2H6 Fase B
GAS_C2H6_3 | MEDIDA C2H6 Fase C
GAS_C2H6_4 | MEDIDA C2H6 Fase reserva
GAS_C2H4_1 | MEDIDA C2H4 Fase A
GAS_C2H4_2 | MEDIDA C2H4 Fase B
GAS_C2H4_3 | MEDIDA C2H4 Fase C
GAS_C2H4_4 | MEDIDA C2H4 Fase reserva
GAS_C2H2_1 | MEDIDA C2H2 Fase A
GAS_C2H2_2 | MEDIDA C2H2 Fase B
GAS_C2H2_3 | MEDIDA C2H2 Fase C
GAS_C2H2_4 | MEDIDA C2H2 Fase reserva
GAS_O2_1 | MEDIDA O2 Fase A
GAS_O2_2 | MEDIDA O2 Fase B
GAS_O2_3 | MEDIDA O2 Fase C
GAS_O2_4 | MEDIDA O2 Fase reserva
GAS_N2_1 | MEDIDA N2 Fase A
GAS_N2_2 | MEDIDA N2 Fase B
GAS_N2_3 | MEDIDA N2 Fase C
GAS_N2_4 | MEDIDA N2 Fase reserva
GAS_CO2_1 | MEDIDA CO2 Fase A
GAS_CO2_2 | MEDIDA CO2 Fase B
GAS_CO2_3 | MEDIDA CO2 Fase C
GAS_CO2_4 | MEDIDA CO2 Fase reserva
GAS_CO_1 | MEDIDA CO Fase A
GAS_CO_2 | MEDIDA CO Fase B
GAS_CO_3 | MEDIDA CO Fase C
GAS_CO_4 | MEDIDA CO Fase reserva
GAS_H2_1 | MEDIDA H2 U1
GAS_H2_2 | MEDIDA H2 U2
GAS_H2_3 | MEDIDA H2 U3
GAS_H2_4 | MEDIDA H2 U4
GAS_TACE
GAS_TACE1
GAS_TACE2
GAS_TACE3
GAS_TACE4
GAS_TDEV
GAS_TDEV1
GAS_TDEV2
GAS_TDEV3
GAS_TDEV4
GAS_RS_1
GAS_RS_2
GAS_RS_3
GAS_RS_4
GAS_RS
GAS_CUBA_H2O | MEDIDA H20 FA
GAS_CUBA_CH4 | MEDIDA CH4 FA
GAS_CUBA_C2H6 | MEDIDA C2H6 FA
GAS_CUBA_C2H4 | MEDIDA C2H4 FA
GAS_CUBA_C2H2 | MEDIDA C2H2 FA
GAS_CUBA_O2 | MEDIDA O2 FA
GAS_CUBA_N2 | MEDIDA N2 FA
GAS_CUBA_CO2 | MEDIDA CO2 FA
GAS_CUBA_CO | MEDIDA CO FA
GAS_CUBA_H2 | MEDIDA H2 U1
GAS_CUBA_H2O_1 | MEDIDA H20 Fase A
GAS_CUBA_H2O_2 | MEDIDA H20 Fase B
GAS_CUBA_H2O_3 | MEDIDA H20 Fase C
GAS_CUBA_H2O_4 | MEDIDA H20 Fase reserva
GAS_CUBA_CH4_1 | MEDIDA CH4 Fase A
GAS_CUBA_CH4_2 | MEDIDA CH4 Fase B
GAS_CUBA_CH4_3 | MEDIDA CH4 Fase C
GAS_CUBA_CH4_4 | MEDIDA CH4 Fase reserva
GAS_CUBA_C2H6_1 | MEDIDA C2H6 Fase A
GAS_CUBA_C2H6_2 | MEDIDA C2H6 Fase B
GAS_CUBA_C2H6_3 | MEDIDA C2H6 Fase C
GAS_CUBA_C2H6_4 | MEDIDA C2H6 Fase reserva
GAS_CUBA_C2H4_1 | MEDIDA C2H4 Fase A
GAS_CUBA_C2H4_2 | MEDIDA C2H4 Fase B
GAS_CUBA_C2H4_3 | MEDIDA C2H4 Fase C
GAS_CUBA_C2H4_4 | MEDIDA C2H4 Fase reserva
GAS_CUBA_C2H2_1 | MEDIDA C2H2 Fase A
GAS_CUBA_C2H2_2 | MEDIDA C2H2 Fase B
GAS_CUBA_C2H2_3 | MEDIDA C2H2 Fase C
GAS_CUBA_C2H2_4 | MEDIDA C2H2 Fase reserva
GAS_CUBA_O2_1 | MEDIDA O2 Fase A
GAS_CUBA_O2_2 | MEDIDA O2 Fase B
GAS_CUBA_O2_3 | MEDIDA O2 Fase C
GAS_CUBA_O2_4 | MEDIDA O2 Fase reserva
GAS_CUBA_N2_1 | MEDIDA N2 Fase A
GAS_CUBA_N2_2 | MEDIDA N2 Fase B
GAS_CUBA_N2_3 | MEDIDA N2 Fase C
GAS_CUBA_N2_4 | MEDIDA N2 Fase reserva
GAS_CUBA_CO2_1 | MEDIDA CO2 Fase A
GAS_CUBA_CO2_2 | MEDIDA CO2 Fase B
GAS_CUBA_CO2_3 | MEDIDA CO2 Fase C
GAS_CUBA_CO2_4 | MEDIDA CO2 Fase reserva
GAS_CUBA_CO_1 | MEDIDA CO Fase A
GAS_CUBA_CO_2 | MEDIDA CO Fase B
GAS_CUBA_CO_3 | MEDIDA CO Fase C
GAS_CUBA_CO_4 | MEDIDA CO Fase reserva
GAS_CUBA_H2_1 | MEDIDA H2 U1
GAS_CUBA_H2_2 | MEDIDA H2 U2
GAS_CUBA_H2_3 | MEDIDA H2 U3
GAS_CUBA_H2_4 | MEDIDA H2 U4
GAS_CUBA_RS_1
GAS_CUBA_RS_2
GAS_CUBA_RS_3
GAS_CUBA_RS_4
GAS_CUBA_RS
GAS_OLTC_H2O | MEDIDA H20 FA
GAS_OLTC_CH4 | MEDIDA CH4 FA
GAS_OLTC_C2H6 | MEDIDA C2H6 FA
GAS_OLTC_C2H4 | MEDIDA C2H4 FA
GAS_OLTC_C2H2 | MEDIDA C2H2 FA
GAS_OLTC_O2 | MEDIDA O2 FA
GAS_OLTC_N2 | MEDIDA N2 FA
GAS_OLTC_CO2 | MEDIDA CO2 FA
GAS_OLTC_CO | MEDIDA CO FA
GAS_OLTC_H2 | MEDIDA H2 U1
GAS_OLTC_H2O_1 | MEDIDA H20 Fase A
GAS_OLTC_H2O_2 | MEDIDA H20 Fase B
GAS_OLTC_H2O_3 | MEDIDA H20 Fase C
GAS_OLTC_H2O_4 | MEDIDA H20 Fase reserva
GAS_OLTC_CH4_1 | MEDIDA CH4 Fase A
GAS_OLTC_CH4_2 | MEDIDA CH4 Fase B
GAS_OLTC_CH4_3 | MEDIDA CH4 Fase C
GAS_OLTC_CH4_4 | MEDIDA CH4 Fase reserva
GAS_OLTC_C2H6_1 | MEDIDA C2H6 Fase A
GAS_OLTC_C2H6_2 | MEDIDA C2H6 Fase B
GAS_OLTC_C2H6_3 | MEDIDA C2H6 Fase C
GAS_OLTC_C2H6_4 | MEDIDA C2H6 Fase reserva
GAS_OLTC_C2H4_1 | MEDIDA C2H4 Fase A
GAS_OLTC_C2H4_2 | MEDIDA C2H4 Fase B
GAS_OLTC_C2H4_3 | MEDIDA C2H4 Fase C
GAS_OLTC_C2H4_4 | MEDIDA C2H4 Fase reserva
GAS_OLTC_C2H2_1 | MEDIDA C2H2 Fase A
GAS_OLTC_C2H2_2 | MEDIDA C2H2 Fase B
GAS_OLTC_C2H2_3 | MEDIDA C2H2 Fase C
GAS_OLTC_C2H2_4 | MEDIDA C2H2 Fase reserva
GAS_OLTC_O2_1 | MEDIDA O2 Fase A
GAS_OLTC_O2_2 | MEDIDA O2 Fase B
GAS_OLTC_O2_3 | MEDIDA O2 Fase C
GAS_OLTC_O2_4 | MEDIDA O2 Fase reserva
GAS_OLTC_N2_1 | MEDIDA N2 Fase A
GAS_OLTC_N2_2 | MEDIDA N2 Fase B
GAS_OLTC_N2_3 | MEDIDA N2 Fase C
GAS_OLTC_N2_4 | MEDIDA N2 Fase reserva
GAS_OLTC_CO2_1 | MEDIDA CO2 Fase A
GAS_OLTC_CO2_2 | MEDIDA CO2 Fase B
GAS_OLTC_CO2_3 | MEDIDA CO2 Fase C
GAS_OLTC_CO2_4 | MEDIDA CO2 Fase reserva
GAS_OLTC_CO_1 | MEDIDA CO Fase A
GAS_OLTC_CO_2 | MEDIDA CO Fase B
GAS_OLTC_CO_3 | MEDIDA CO Fase C
GAS_OLTC_CO_4 | MEDIDA CO Fase reserva
GAS_OLTC_H2_1 | MEDIDA H2 U1
GAS_OLTC_H2_2 | MEDIDA H2 U2
GAS_OLTC_H2_3 | MEDIDA H2 U3
GAS_OLTC_H2_4 | MEDIDA H2 U4
GAS_OLTC_RS_1
GAS_OLTC_RS_2
GAS_OLTC_RS_3
GAS_OLTC_RS_4
GAS_OLTC_RS
IND_SALUD_1
IND_SALUD_2
IND_SALUD_3
IND_SALUD
CALIF
CALIF_1
CALIF_2
CALIF_3
TRF_FACTSEV
TRF_VAR_IND_SC
TRF_FACT_CARG
TRF_IEXC1
TRF_IEXC2
TRF_IEXC3
TRF_IEXCN
TRF_DESB_IPRI
TRF_DESB_ISEC
TRF_TAP
TRF_IPROM
CABLE_ALARTEMP
CABLE_TEMP
CABLE_P-CALI_DIS
CABLE_PORCTEMP
CABLE_ALARTEMP_Z1
CABLE_TEMP_Z1
CABLE_P-CALI_DIS_Z1
CABLE_PORCTEMP_Z1
CABLE_ALARTEMP_Z2
CABLE_TEMP_Z2
CABLE_P-CALI_DIS_Z2
CABLE_PORCTEMP_Z2
CABLE_ALARTEMP_Z3
CABLE_TEMP_Z3
CABLE_P-CALI_DIS_Z3
CABLE_PORCTEMP_Z3
CABLE_ALARTEMP_Z1RTTR
CABLE_TEMP_Z1RTTR
CABLE_P-CALI_DIS_Z1RTTR
CABLE_PORCTEMP_Z1RTTR
CABLE_ALARTEMP_Z2RTTR
CABLE_TEMP_Z2RTTR
CABLE_P-CALI_DIS_Z2RTTR
CABLE_PORCTEMP_Z2RTTR
CABLE_ALARTEMP_Z3RTTR
CABLE_TEMP_Z3RTTR
CABLE_P-CALI_DIS_Z3RTTR
CABLE_PORCTEMP_Z3RTTR
CABLE_ALARTEMP1
CABLE_TEMP1
CABLE_P-CALI_DIS1
CABLE_PORCTEMP1
CABLE_ALARTEMP2
CABLE_TEMP2
CABLE_P-CALI_DIS2
CABLE_PORCTEMP2
CABLE_ALARTEMP3
CABLE_TEMP3
CABLE_P-CALI_DIS3
CABLE_PORCTEMP3
CABLE_ALARTEMP1_Z1
CABLE_TEMP1_Z1
CABLE_P-CALI_DIS1_Z1
CABLE_PORCTEMP1_Z1
CABLE_ALARTEMP2_Z1
CABLE_TEMP2_Z1
CABLE_P-CALI_DIS2_Z1
CABLE_PORCTEMP2_Z1
CABLE_ALARTEMP3_Z1
CABLE_TEMP3_Z1
CABLE_P-CALI_DIS3_Z1
CABLE_PORCTEMP3_Z1
CABLE_TEMPMIN1_Z1
CABLE_TEMPMAX1_Z1
CABLE_TEMPMIN2_Z1
CABLE_TEMPMAX2_Z1
CABLE_TEMPMIN3_Z1
CABLE_TEMPMAX3_Z1
CABLE_ALARTEMP1_Z2
CABLE_TEMP1_Z2
CABLE_P-CALI_DIS1_Z2
CABLE_PORCTEMP1_Z2
CABLE_ALARTEMP2_Z2
CABLE_TEMP2_Z2
CABLE_P-CALI_DIS2_Z2
CABLE_PORCTEMP2_Z2
CABLE_ALARTEMP3_Z2
CABLE_TEMP3_Z2
CABLE_P-CALI_DIS3_Z2
CABLE_PORCTEMP3_Z2
CABLE_TEMPMIN1_Z2
CABLE_TEMPMAX1_Z2
CABLE_TEMPMIN2_Z2
CABLE_TEMPMAX2_Z2
CABLE_TEMPMIN3_Z2
CABLE_TEMPMAX3_Z2
CABLE_ALARTEMP1_Z3
CABLE_TEMP1_Z3
CABLE_P-CALI_DIS1_Z3
CABLE_PORCTEMP1_Z3
CABLE_ALARTEMP2_Z3
CABLE_TEMP2_Z3
CABLE_P-CALI_DIS2_Z3
CABLE_PORCTEMP2_Z3
CABLE_ALARTEMP3_Z3
CABLE_TEMP3_Z3
CABLE_P-CALI_DIS3_Z3
CABLE_PORCTEMP3_Z3
CABLE_TEMPMIN1_Z3
CABLE_TEMPMAX1_Z3
CABLE_TEMPMIN2_Z3
CABLE_TEMPMAX2_Z3
CABLE_TEMPMIN3_Z3
CABLE_TEMPMAX3_Z3
CABLE_STATUS_SENSTEMP
CABLE_ALAR_SENSTEMP
CABLE_TEMPSENS
CABLE_ALARRUPFO
CABLE_ALARRUPFO1_Z1
CABLE_ALARRUPFO2_Z1
CABLE_ALARRUPFO3_Z1
CABLE_ALARRUPFO1_Z2
CABLE_ALARRUPFO2_Z2
CABLE_ALARRUPFO3_Z2
CABLE_ALARRUPFO1_Z3
CABLE_ALARRUPFO2_Z3
CABLE_ALARRUPFO3_Z3
CABLE_DISRUPFO
CABLE_DISRUPFO1
CABLE_DISRUPFO2
CABLE_DISRUPFO3
CABLE_DPARCIAL1
CABLE_DPARCIAL2
CABLE_DPARCIAL3
CABLE_ALARDPARCIAL1
CABLE_ALARDPARCIAL2
CABLE_ALARDPARCIAL3
CABLE_STATUS_SENSDPARCIAL
E1VENT
E2VENT
E1VENT_F1
E2VENT_F1
E1VENT_F2
E2VENT_F2
E1VENT_F3
E2VENT_F3
PQ_UCRESTA1
PQ_UCRESTA2
PQ_UCRESTA3
PQ_DESRANGO1_1
PQ_DESRANGO1_2
PQ_DESRANGO1_3
PQ_DESRANGO2_1
PQ_DESRANGO2_2
PQ_DESRANGO2_3
PQ_DESRANGO3_1
PQ_DESRANGO3_2
PQ_DESRANGO3_3
PQ_DESRANGO4_1
PQ_DESRANGO4_2
PQ_DESRANGO4_3
PQ_NUMDES1
PQ_NUMDES2
PQ_NUMDES3
PQ_IFUGA1
PQ_IFUGA2
PQ_IFUGA3
PQ_IRNFUGA1
PQ_IRNFUGA2
PQ_IRNFUGA3
PQ_IRFUGA1
PQ_IRFUGA2
PQ_IRFUGA3
PQ_UTRANS1
PQ_UTRANS2
PQ_UTRANS3
PQ_TEMP1
PQ_TEMP2
PQ_TEMP3
PQ_TSUB1
PQ_TSUB2
PQ_TSUB3
TAMB | TEMPERATURA AMBIENTE |  | TEMPERATURA AMBIENTE
HUME_RELA |  |  | HUMEDAD RELATIVA(%)
HUME_AIRE |  |  | HUMEDAD AIRE
GCPP_TEMP
GCPP_TAMB
GCPP_HUME_RELA
GCPP_HUME_EXTE
GCPP_PUNT_ROCI
VQC_UINF_ORD | LIMITE INFERIOR ORDINARI
VQC_USUP_ORD | LIMITE SUPERIOR ORDINARI
VQC_UINF_FES | LIMITE INFERIOR FESTIVO
VQC_USUP_FES | LIMITE SUPERIOR FESTIVO
VQC_UINF | VOLTAJE LIM INF
VQC_USUP | VOLTAJE LIM SUP
FACT_UREF | AJUSTE V
FACT_UMAX | AJUSTE V MAX
FACT_UMIN | AJUSTE V MIN
FACT_QREF | AJUSTE Q
FACT_QMAX | AJUSTE Q MAX
FACT_QMIN | AJUSTE Q MIN
FACT_PEND | AJUSTE PENDIENTE
FACT_GAN | AJUSTE GANANCIA
FACT_TRINSER | TIEMPO REINSER
FACT_TREIN | TIEMPO REINICIO
FACT_TDESC | TIEMPO DESCARGA
FACT_MFLOT |  |  | MIN BANDA FLOTACION
FACT_RGANA |  |  | REDUCCION GANANCIA
FACT_GANALC |  |  | GANANCIA LAZO CERRADO
ENER_VARI1 | VARIS ENERGIA FA
ENER_VARI2 | VARIS ENERGIA FB
ENER_VARI3 | VARIS ENERGIA FC
PRES_GAS_SF6 |  |  | PRESION GAS SF6
FUGA_GAS_SF6 |  |  | RATIO FUGA DE GAS SF6
TIEM_ALAR_SF6 |  |  | TIEMPO ETAPA ALARMA SF6
TIEM_BLOQ_SF6 |  |  | TIEMPO ETAPA BLOQ SF6
DESG_CONT |  |  | DESGASTE CONTACTOS
VELO_APER |  |  | VELOCIDAD DE APERTURA
VELO_CIER |  |  | VELOCIDAD DE CIERRE
TIEM_APER |  |  | TIEMPO DE APERTURA
TIEM_CIER |  |  | TIEMPO DE CIERRE
TIEM_CIER_APER |  |  | TIEMPO CIERRE APERTURA
NUM_OPER_CIER |  |  | NUM TOT OPERAC CIERRE
NUM_OPER_FALL |  |  | NUMERO OPERAC EN FALLA
NUM_OPER_DIA
NUM_OPER_SEM
NUM_ARRQ_MOTO |  |  | NUM TOT ARRQUES MOTOR
TIEM_MARC_MOTO |  |  | TIEMPO DE MARCHA MOTOR
VARI_I12 |  |  | %VARIACION (IR,IS)
VARI_I23 |  |  | %VARIACION (IS,IT)
VARI_I31 |  |  | %VARIACION (IR,IT)
SENS_COSPHI |  |  | COSPHI
SENS_CORR_GRUP |  |  | CORRIENTE DE GRUPO
SENS_SECU_NEGA |  |  | SECUENCIA NEGATIVA ACTUAL
SENS_HUME_ACEI |  |  | HUMEDAD ACEITE
SENS_HUME_SUPE |  |  | HUMEDAD SUPERIOR
SENS_PUNT_CALI_HUME |  |  | PUNTO CALIENTE HUMEDAD
SENS_TASA_ENVE |  |  | TASA DE ENVEJECIMIENTO
SENS_VIDA_RESI |  |  | VIDA RESIDUAL
SENS_TEMP
SENS_INCL_EJEX
SENS_INCL_EJEY
SENS_IND_UV
U1 | VOLTAJE SSAA FAB | U1 | TENSION V-RS
U2 | VOLTAJE SSAA FBC | U2 | TENSION V-ST
U3 | VOLTAJE SSAA FCA | U3 | TENSION V-TR
I1 | CORRIENTE SSAA FA | I1 | CORRIENTE IR
I2 | CORRIENTE SSAA FB | I2 | CORRIENTE IS
I3 | CORRIENTE SSAA FC | I3 | CORRIENTE IT
P | POT ACTIVA SSAA | P | POT ACTIVA
Q | POT REACTIVA SSAA | Q | POT REACTIVA
S | POT APARENTE SSAA | S | POT APARENTE
FREQ | FRECUENCIA SSAA | Frequ | FRECUENCIA
TBAT | TEMPERATURA CELDA
RBAT | RESISTENCIA CELDA
UBAT | VOLTAJE CELDA
UBAN | VOLTAJE BANCO
UBANRIZ | VOLTAJE RIZADO
TSALA |  |  | BCO BATERIAS TEMPERATURA SALA
IFLOT |  |  | BCO BATERIAS CORRIENTE FLOT(mA)
ICARGA |  |  | BCO BATERIAS CORRIENTE CARGA
HUME_RELA |  |  | BCO BATERIAS HUMEDAD RELATIVA(%)
_A_DESGASTE CONTACTOS
_A_VELOCIDAD DE APERTURA
_A_VELOCIDAD DE CIERRE
_A_TIEMPO DE APERTURA
_A_TIEMPO DE CIERRE
_A_TIEMPO CIERRE APERTURA
_A_NUM TOT OPERAC CIERRE
_A_NUMERO OPERAC EN FALLA
_A_BOB CLOS TIME 1ER PICO
_A_BOB APER TIME 1ER PICO
_A_NUM TOT ARRANQU MOTOR
_A_TIEMPO MARCHA DE MOTOR
_A_PICO CORRIENTE MOTOR
_A_MOTOR ON TIME CLOSE
_B_DESGASTE CONTACTOS
_B_VELOCIDAD DE APERTURA
_B_VELOCIDAD DE CIERRE
_B_TIEMPO DE APERTURA
_B_TIEMPO DE CIERRE
_B_TIEMPO CIERRE APERTURA
_B_NUM TOT OPERAC CIERRE
_B_NUMERO OPERAC EN FALLA
_B_BOB CLOS TIME 1ER PICO
_B_BOB APER TIME 1ER PICO
_B_TIEMPO MARCHA DE MOTOR
_B_PICO CORRIENTE MOTOR
_B_MOTOR ON TIME CLOSE
_C_DESGASTE CONTACTOS
_C_VELOCIDAD DE APERTURA
_C_VELOCIDAD DE CIERRE
_C_TIEMPO DE APERTURA
_C_TIEMPO DE CIERRE
_C_TIEMPO CIERRE APERTURA
_C_NUM TOT OPERAC CIERRE
_C_NUMERO OPERAC EN FALLA
_C_BOB CLOS TIME 1ER PICO
_C_BOB APER TIME 1ER PICO
_C_NUM TOT ARRQUES MOTOR
_C_TIEMPO DE MARCHA MOTOR
_C_PICO CORRIENTE MOTOR
_C_MOTOR ON TIME CIERRE
_B_NUM TOT ARRQUES MOTOR
U1 | [6 empty] | Vr | CARAPONGO_L5001_PMUP_BA_Vr
U1_ANG | [7 empty] | REP:PDC:CARA500:L-5001:U1_ANG.Value
U2 | [6 empty] | Vs | REP:PDC:CARA500:L-5001:U2.Value
U2_ANG | [7 empty] | REP:PDC:CARA500:L-5001:U2_ANG.Value
U3 | [6 empty] | Vt | REP:PDC:CARA500:L-5001:U3.Value
U3_ANG | [7 empty] | REP:PDC:CARA500:L-5001:U3_ANG.Value
I1 | [6 empty] | Ir | REP:PDC:CARA500:L-5001:I1.Value
I1_ANG | [7 empty] | REP:PDC:CARA500:L-5001:I1_ANG.Value
I2 | [6 empty] | Is | REP:PDC:CARA500:L-5001:I2.Value
I2_ANG | [7 empty] | REP:PDC:CARA500:L-5001:I2_ANG.Value
I3 | [6 empty] | It | REP:PDC:CARA500:L-5001:I3.Value
I3_ANG | [7 empty] | REP:PDC:CARA500:L-5001:I3_ANG.Value
FREQ | [6 empty] | f | REP:PDC:CARA500:L-5001:FREQ.Value
dFREQ | [6 empty] | df | REP:PDC:CARA500:L-5001:dFREQ.Value
DENS_SF6
PRES_SF6
TEMP_SF6
PRES_VAR_SF6
DENS1_SF6
PRES1_SF6
TEMP1_SF6
PRES_VAR1_SF6
DENS2_SF6
PRES2_SF6
TEMP2_SF6
PRES_VAR2_SF6
DENS3_SF6
PRES3_SF6
TEMP3_SF6
PRES_VAR3_SF6
STATUS
X
STP_U
STP_X